## Замеры РП
ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ НАГРУЗКИ НА ФИДЕРАХ РП ЗА 21.06.17 г.
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-1
I секция: | ф. 603 Ив-7 | 307 | 400 | 26.6 | 54 | 61.4 | 57.6 | 32.5 | 45.6
| ф.ТП-36 | 195 | 300 | 25.2 | 45 | 53 | 42 | 31 | 41
| ф. ТТУ-2 | 195 | 300 | 1.4 | 9 | 8.4 | 15.6 | 1.5 | 4.6
II секция: | ф.613 Ив-7 | 390 | 400 | 82.3 | 142.8 | 135.7 | 142.5 | 158.6 | 166.7
| ф. ТП-69 | 260 | 200 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 7.2
| ф. ТП-98 | 195 | 300 | 42.3 | 81 | 73.2 | 77 | 82.3 | 91.3
| ф. ТП-164-493 | 190 | 320 | 35.5 | 54.5 | 56 | 58 | 67 | 66
| ф. ТСН |  |  | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 3 | 2.2
РП-2
I секция: | ф.1 ТЭЦ-2 | А,Б-375 | 800 | 26.7 | 75.8 | 71.2 | 38.4 | 36.9 | 25.6
| ф.1 ГНС | 234 | 500 | Без нагрузки
| ф.1 ТТУ-15 |  | 300 | 1.7 | 11.7 | 11.3 | 1.4 | 10 | 1.5
| ф.1 НИЭКМИ | 213 | 200 | Отключен, поврежден
| ф.1 ТП-892 |  | 360 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9
| ф.1 ТП-109 | 255 | 300 | 24.2 | 63.3 | 59 | 36.3 | 26 | 23.2
II секция: | ф.2 ТЭЦ-2 | А,Б-325 | 800
| ф.2 РБЗ | 351 | 400 | 0 | 23 | 10.4 | 0 | 0 | 0
| ф.ТП-712 | 212 | 300 | 19 | 39 | 44 | 33.2 | 39.5 | 41
| ф.2 ТТУ-15 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.2 ТП-892 | 324 | 360 | 10.6 | 38.4 | 34.5 | 30 | 12.3 | 14
| ф.2 НИЭКМИ | 213 | 200 | 6 | 31.1 | 27 | 15 | 9.1 | 7.2
| ф.2 Шв. ф-ка |  | 200 | Отключен, Н.Р.
III секция: | ф.3 ТЭЦ-2 | А,Б-325 | 800 | 2.2 | 29.7 | 18.1 | 1 | 1.6 | 1.3
| ф.2 ГНС | 234 | 500 | Без нагрузки
| ф.1 РБЗ | 351 | 400 | 0 | 17.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0
| ф. ТП-404 | А-165 | 360 | Отключен, поврежден
|  | Б-230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.1 Шв. ф-ка |  | 200 | 1.2 | 11.4 | 10 | 0 | 0.6 | 0.3
| ф.2 ТП-109 | 255 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
РП-3
I секция: | ф. ТП-206 Ив-4 ф.613 | А, Б-290 | 400 | 30.2 | 50.7 | 55.4 | 52.4 | 53.4 | 46.9
| ф. ТП-110 | 225 | 370 | 3.2 | 5.7 | 6 | 5.3 | 4.4 | 3.4
| ф. ТП-900 | 306 | 300 | Отключен, Н.Р.
| ф. ТП-541 | А-135, Б-203 | 180 | 27 | 45 | 49.4 | 47.1 | 49 | 43.5
II секция: | ф. 604 Ив-4 | А,Б-290 | 400 | 48 | 93 | 108.6 | 90.8 | 79.4 | 78.9
| ф. ТП-24 | 225 | 300 | 10 | 23 | 26.2 | 20.4 | 14.2 | 12.4
| ф. ТТУ-2 | 196 | 240 | Без нагрузки
| ф. ТП-28-266 | А,Б-110 | 300 | 7 | 15 | 17.4 | 13 | 11.2 | 11.3
| ф. ТП-269 | 310 | 300 | 31 | 55 | 65 | 57.4 | 54 | 55.2
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-4
I секция: | ф.1 ТЭЦ-2 | Б,В-290 | 630 | 67.3 | 127.8 | 156.5 | 136.1 | 125.6 | 139.5
|  | А-250 |  | Отсоединен
| ф. ТП-699 | 165 | 300 | 6 | 13 | 12.2 | 14.5 | 10.4 | 14
| ф. ТП-309 | Б-166 | 300 | 19 | 37.3 | 49 | 38.1 | 31 | 33.3
| ф. ТП-738 | 250 | 300 | 21 | 29 | 30.4 | 28.2 | 34 | 38
| ф. ТП-280 | 165 | 200 | 19 | 44.5 | 61.5 | 50.5 | 45.2 | 49
| ф. РБЗ |  |  | Отключен, Н.Р.
| ф. ТСН-1 |  |  | 2.3 | 4 | 3.4 | 4.8 | 5 | 5.2
II секция: | ф.2 ТЭЦ-2 | А-304, В-290 | 630 | 74.8 | 131.8 | 164.7 | 141 | 132.4 | 130.5
|  | Б-290 |  | Отсоединен, поврежден
| ф. ТП-850 | 213 | 220 | 21 | 36 | 45 | 40 | 37 | 38
| ф. ТП-361 | 171 | 300 | 38 | 60.3 | 63 | 55.1 | 60 | 62
| ф. ТП-765 | 225 | 300 | 13 | 31 | 53.2 | 41 | 29.2 | 24.1
| ф. ТСН-2 |  |  | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 4.9 | 6.2 | 6.4
РП-5
I секция: | ф.607 Ив-2 | А-225 | 600 | 74.7 | 138 | 124.7 | 124.4 | 133.5 | 187.7
|  | Б-290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. ТП-521 | 270 | 400 | 47 | 70.4 | 76.2 | 76 | 84 | 134 | за 14.06.17
| ф. ТП-609 | 151 | 300 | 27 | 66.3 | 47.5 | 47 | 48 | 52
| ф. Риат | 200 | 270 | Отключен
| ф.ТСН |  |  | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.7
II секция: | ф.617 Ив-2 | А-290 | 600 | 55.4 | 95.3 | 108 | 101.2 | 105.7 | 116.6
Б-290
| ф. ТП-625 | 177 | 300 | 28.6 | 48 | 54.4 | 53.4 | 54.5 | 57.2
| ф. ТП-730 | 290 | 300 | 20 | 37.5 | 39 | 35.2 | 37.5 | 47
| ф. ТП-243 | А-190, Б-290 | 320 | 6.8 | 9.8 | 14.6 | 12.6 | 13.7 | 12.4
| ф. ТП-225 | А-255 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Б-250 |  | 46 | 90 | 82 | 74 | 82.3 | 79 | за 14.06.17
РП-6
I секция: | ф.609 Ив-9 | А, Б-193 | 600 | 42.3 | 79.6 | 90.4 | 68.1 | 61.1 | 70.1
| ф. ТП-95 | 200 | 300 | 16 | 29 | 30.5 | 18.3 | 15 | 15.2
| ф. ТП-546-621 | 225 | 200 | 5 | 6 | 10.5 | 9.3 | 7.1 | 9
| ф. ТП-592 | 200 | 300 | 7.6 | 14 | 16 | 13 | 16 | 19
| ф. ТП-378 | А-100, Б-225 | 150 | 7.8 | 13 | 16 | 14 | 12.3 | 15.5
| ф.1 Мельк-т-ТП-143 | А, Б-193 | 300 | 4.2 | 11.4 | 12 | 8 | 5 | 6
| ф. РП-9 – ТП-537 | 325 | 400 | Отключен, Н.Р.
| ф. ТСН |  |  | 1.7 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.4
II секция: | ф.606 Ив-9 | 322 | 600 | 6.2 | 56.2 | 52.6 | 22.6 | 11 | 9
| ф.2 Мельк-т | 351 | 300 | 6.2 | 41.4 | 44 | 21 | 11 | 9
| ф. ТП-400 | 229 | 200 | 0 | 12.5 | 6.3 | 1.6 | 0 | 0
| ф. ТП-116 | 274 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. ТП-114 | 225 | 200 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-7
I секция: | ф.602 Ив-1 | 380 | 600 | 69.9 | 120.9 | 128.5 | 131.3 | 138.5 | 162.1
| ф.1 Кирп.4 | 266 | 300 | 1.7 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19
| ф.3 Кирп.4 | 340 | 300 | 6.6 | 8.2 | 7.6 | 9.3 | 6.6 | 6.4
| ф.1 ТП-877 | 191 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. ТП-362 | 215 | 300 | 52 | 86 | 87 | 88 | 98.6 | 118.4
| ф. ТП-403-775 | 265 | 290 | 7.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 11 | 13.1
| ф. ТП-708 | 190 | 210 | 1.7 | 4.5 | 8.1 | 5.3 | 3 | 2.9
| ф ТП-1020 |  | 250 | 0.4 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3
II секция: | ф.607 Ив-1 | Б-306 | 600 | 69.1 | 133.4 | 140.7 | 118.8 | 122.8 | 131.5
А-265
| ф. ТП-760 | 320 | 200 | 11 | 42 | 53 | 28.2 | 22 | 19.5
| ф. АО ЖБ | 265 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. ТП-866 | 266 | 150 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| ф.2 ТП-877 | 191 | 150 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
| ф.2 Кирп.4 | 266 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.4 Кирп.4-ТП-770 | 340 | 300 | 4.5 | 7.2 | 5.3 | 5 | 4.7 | 3.3
| ф. ТП-884 | 191 | 300 | 53 | 83 | 81.2 | 85 | 95.5 | 108.1
РП-8
I секция: | ф.614 Ив-6 | А-290 | 600 | 99 | 166.8 | 188.6 | 164.7 | 177.8 | 186.5
Б-250
| ф. ТП-111 | Б, В-191 | 300 | 42 | 68 | 75 | 62.3 | 70.3 | 76
| ф. ТП-461 | 175 | 250 | 3 | 4.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.5
| ф. ТП-70 | 151 | 300 | 4 | 5.4 | 5.3 | 6.4 | 7.2 | 10
| ф. ТП-364 | 196 | 300 | 50 | 89.2 | 105.3 | 93 | 97.2 | 97
II секция: | ф.603 Ив-6 | А, Б-250 | 500 | 48.4 | 102.3 | 110.7 | 94.4 | 85.8 | 90.8
| ф. ТП-264 | 294 | 300 | 20 | 38 | 45 | 41 | 41.4 | 45 | за 17.06.17
| ф. ТП-318-322 | 190 | 170 | 23.4 | 55 | 55 | 44 | 36 | 37.5
| ф. ТСН |  |  | 2 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5
| ф. ТП-487 | 196 | 260 | 3 | 6.2 | 8 | 6.3 | 5 | 4.8
РП-9
I секция: | ф.609 п/ст 8 Марта | А,Б-290 | 600 | 84.5 | 114 | 62 | 160.2 | 160.6 | 156.3
| ф. РП-6 – ТП-537 | 225 | 360 | 12.3 | 20 |  | 31 | 28 | 26.1
| ф. ТП-444 | 225 | 260 | 45 | 77 |  | 80 | 83 | 82
| ф. ТП-694 | 182 | 250 | 22 | 4 | 49 | 41 | 42 | 42
| ф. ТП-351 | 196 | 300 | 5.2 | 13 | 13 | 8.2 | 7.6 | 6.2
II секция: | ф.2 ТЭЦ-1 | А, Б-192 | 300
| ф. ТП-137 | 295 | 400 | 39 | 72.4 | 78 | 76.5 | 66.4 | 66.1
| ф. ТП-837 - ТЭЦ-1 | 290 | 360 | Отключен, Н.Р.
РП-10
I секция: | ф.619 Ив-6 | А, Б-250 | 500 | 117.2 | 241.4 | 264.2 | 194.8 | 201.4 | 204.3
| ф. ТП-324 | 185 | 300 | 16 | 29.4 | 33 | 27 | 26 | 27.1
| ф. ТП-345 | А-185, Б-250 | 400 | 75 | 121 | 123 | 119 | 129.1 | 136
| ф.1 РП-30 | 225 | 300 | Отключен, Н.Р.
| ф.1 ТП-443 | 351 | 250 | 11 | 44 | 47.2 | 20.4 | 22.3 | 19
| ф.ТП-479 | А-250, Б-250 | 360 | 15.2 | 47 | 61 | 28.4 | 24 | 22.2
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14 | 18.00 | 20 | 22
РП-10
II секция: | ф.604 Ив-12 | А-290, Б-292 | 600 | 49.7 | 167.5 | 178.8 | 93.8 | 95.8 | 95.4
| ф.2 ТП-443-557 | 351 | 250 | 44.2 | 81.4 | 101.4 | 82 | 86.2 | 90.2
| ф. ТП-778 | 300 | 350 | 3.1 | 67.1 | 58 | 6.3 | 6.5 | 2.7
| ф.2 РП-30 | 212 | 300 | Отключен, Н.Р.
| ф. РП-25 | 390 | 240 | 2.4 | 19 | 19.4 | 5.5 | 3.1 | 2.5
РП-11
I секция: | ф.626 Ив-5 | А, Б-351 | 600 | 108 | 164.5 | 182.1 | 163 | 158.8 | 165.5
| ф. ТП-700 | 340 | 250 | 87 | 133 | 153 | 128 | 124 | 131.3
| ф. ТП-235 | 295 | 400 | 15 | 21.3 | 18.1 | 24 | 23.5 | 25
| ф.1 ТП-927 | 221 | 300 | 6 | 10.2 | 11 | 11 | 11.3 | 9.2
II секция: | ф.619 Ив-5 | А-346, Б-351 | 600 | 43 | 71.3 | 73.2 | 78.7 | 86.2 | 90.3
| ф. ТП-87 | 255 | 400 | 42 | 67.4 | 71.4 | 74 | 81 | 84.4
| ф.2 ТП-927 | 221 | 300 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| ф. ТСН |  |  | 1 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 4.3
РП-13
I секция: | ф.605 Ив-9 | 250 | 400 | 30 | 49.9 | 50.7 | 51.6 | 52.5 | 61
| ф. ТП-448 | 186 | 140 | 7 | 13.4 | 14.4 | 11.4 | 11.4 | 16
| ф. ТП-579 | 203 | 220 | 23 | 36.5 | 36.3 | 40.2 | 41.1 | 45
II секция: | ф.610 Ив-9 | 306 | 300 | 42 | 74.6 | 75.4 | 75 | 76 | 85.5
| ф. ТП-816 | 191 | 300 | 20 | 38.3 | 39 | 35 | 34 | 41.3
| ф. ТП-568 | 180 | 200 | 22 | 36.3 | 36.4 | 40 | 42 | 44.2
РП-14
I секция: | ф.602 Ив-7 | А-285, Б-250 | 500 | 40.5 | 103 | 93.6 | 95.2 | 85.3 | 94.5
| ф. ТП-432 | 196 | 300 | 11 | 38.3 | 25 | 39.6 | 28.2 | 30.4
| ф. ТП-392 | 175 | 150 | 28 | 51.4 | 53 | 46.2 | 49.4 | 58
| ф. ТП-881 | 260 | 280 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2
| ф. ТП-704 | 203 | 140 | Отключен, поврежден
| ф. ТП-867 | 132 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. Т-1 СКБСМ |  | 70 | 1.3 | 13 | 15.4 | 9.3 | 7.5 | 5.9
II секция: | ф.620 Ив-7 | А-328, Б-250 | 500 | 97.5 | 195.3 | 197.3 | 162.4 | 158.2 | 168.2
| ф. ТП-931 | 254 | 170 | 1.1 | 4.3 | 7.4 | 2.1 | 2.7 | 1.7
| ф. ТП-898 | 203 | 200 | 35.4 | 95 | 87.4 | 73.3 | 63 | 66.2
| ф. ТП-285-753 | 175 | 225 | 61 | 96 | 102.5 | 87 | 92.5 | 100.3
| ф. Т-3 СКБСМ |  | 70 | Без нагрузки
| ф. Т-2 СКБСМ |  | 70 | Отключен, В.Р.
РП-15
I секция: | ф.602 Ив-10 | А-290, Б-300 | 600 | 66.8 | 106.6 | 107.6 | 113.4 | 120.2 | 124.9
| ф.1 ТП-968 | 225 | 300 | 1.4 | 4 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.9
| ф.1 ТП-453 | 390 | 300 | 46 | 66.4 | 70.1 | 71 | 78 | 78
| ф. ТП-833 | Б-306 | 300 | 16 | 29 | 29.4 | 32 | 31.4 | 35
| ф. ТСН |  |  | 3.4 | 7.2 | 5 | 6.8 | 7.5 | 8
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-15
II секция: | ф.626 Ив-10 | А, Б-300 | 600 | 96.6 | 134.3 | 151.4 | 159.5 | 173.4 | 184.1
| ф. ТП-231 | 192 | 300 | 35.2 | 56.3 | 58.4 | 59.3 | 70 | 70
| ф. ТП-587-454 | 386 | 300 | 16.4 | 22 | 27 | 31.2 | 32.2 | 36.5
| ф.2 ТП-453 | 390 | 300 | 45 | 56 | 66 | 69 | 71.2 | 77.6
III секция | ф.658 Ив-10 | А,Б-290 | 600 | 56.3 | 100.9 | 108.2 | 101.5 | 99.5 | 110.6
| ф. ТП-698 | 203 | 200 | 34.4 | 65 | 69 | 63.3 | 58 | 65.3
| ф.2 ТП-968 | 225 | 300 | 21.6 | 35 | 38.5 | 37.5 | 41 | 45
| ф. ТСН |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3
РП-16
I секция: | ф.623 Ив-6 | А-290 | 400 | 107.7 | 157.8 | 156.8 | 160 | 164.1 | 184.5
| ф. ТП-746 | 185 | 300 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25.4 | 25.4
| ф. ТП-497 | 195 | 300 | 25.3 | 37 | 40 | 40.6 | 40 | 46.2
| ф. ТП-596 | 185 | 300 | 48.3 | 81 | 76.3 | 79 | 85 | 101.6
| ф. ТП-560 | 206 | 200 | 7.6 | 14 | 14.7 | 15.1 | 13.4 | 11
| ф.1 ТП-1024 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
II секция: | ф.601 Ив-6 | А-290 | 300 | 16.9 | 26 | 32.1 | 32.2 | 36.9 | 40.4
| ф. ТП-526 | 185 | 200 | 5.5 | 9.5 | 12.3 | 12 | 13.2 | 15
| ф. ТП-599 | 198 | 300 | 7.3 | 10 | 11.5 | 12.2 | 14.4 | 15.5
| ф. ТСН |  |  | 2.7 | 5.2 | 4 | 5.7 | 7 | 7.3
| ф.2 ТП-1024 |  | 100 | 1.4 | 1.3 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6
РП-17
I секция: | ф.616 Ив-10 | А-324, Б-290 | 400 | 48.5 | 68.9 | 73.4 | 81 | 92.5 | 95.6
| ф. ТП-643 | 234 | 300 | 47.2 | 65.4 | 70 | 77 | 87 | 92
| ф. ТП-964 | 225 | 300 | 1.3 | 3.5 | 3.4 | 4 | 5.5 | 3.6
II секция: | ф.634 Ив-10 | А-324, Б-290 | 600 | 60.8 | 99.9 | 99.3 | 103 | 120.5 | 131.2
| ф. ТП-642 | 191 | 300 | 30 | 49.2 | 46 | 51.3 | 61 | 72
| ф. ТСН |  |  | 1.8 | 3.7 | 3 | 3.2 | 4 | 4.1
| ф. ТП-772 | А-180,Б-225 | 300 | 19 | 25 | 27.2 | 32.5 | 36.5 | 37
| ф.2 ТП-960 | 270 | 300 | 10 | 22 | 23.1 | 16 | 19 | 18.1
РП-18
I секция: | ф.605 Ив-6 | А-290, Б-290 | 500 | 84 | 135.9 | 144.1 | 145.4 | 157.1 | 159
| ф. ТП-590 | 225 | 300 | 44 | 68.6 | 68 | 77 | 79.5 | 82.2
| ф. ТП-795 | 185 | 300 | 19 | 34 | 42.2 | 36.3 | 39 | 40
| ф. ТП-562 | 210 | 300 | 18 | 28.3 | 30 | 28 | 33.4 | 32
| ф. ТСН |  |  | 3 | 5 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 4.8
II секция: | ф.635 Ив-6 | А-290, Б-290 | 600 | 31.7 | 50 | 46.7 | 45.9 | 48.6 | 55.8
| ф. ТП-813 | 280 | 300 | 8 | 10 | 6 | 4.2 | 3.7 | 4.5
| ф. ТП-827 | 202 | 300 | 20 | 34.4 | 36.1 | 36.4 | 38 | 40.3
| ф. ТП-429 | А-110, Б-110 | 300 | 3.7 | 5.6 | 4.6 | 5.3 | 6.9 | 11
РП-19
I секция: | ф.601-Кранэкс | 290 | 600 | 33 | 66.4 | 64.2 | 55.4 | 53.5 | 65.4
| ф. ТП-904 | 168 | 200 | 12 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22.4
| ф. ТП-736 | 260 | 240 | 17 | 27.4 | 28 | 26.4 | 26.5 | 39
| ф. ТП-776 | 213 | 210 | 4 | 19 | 13.2 | 8 | 5 | 4
II секция: | ф.626 Ив-7 | 255 | 400 | 44 | 88.6 | 86.8 | 82.7 | 80.6 | 83.6
| ф. ТП-73 | 213 | 240 | 3.2 | 11 | 7.3 | 8 | 6.4 | 9
| ф. ТП-737 | 213 | 320 | 9 | 21.5 | 23 | 18 | 17 | 15.6
| ф. ТП-774 | 225 | 270 | 30 | 53.3 | 54 | 54 | 53.2 | 56
| ф. ТСН |  |  | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 4 | 3
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-20
I секция: | ф.609 Ив-2 | А-252, Б-292 | 600 | 65.3 | 160 | 175.3 | 134.8 | 109.1 | 95.4
| ф.1 ТП-855 | 351 | 400 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 6.5 | 3.8
| ф. ТП-5 | 250 | 200 | 14 | 34 | 38.2 | 33 | 28 | 20.2
| ф. ТП-681 | 165 | 400 | 22.4 | 49.3 | 54 | 39.5 | 32 | 34
| ф.1 ТП-715 | 225 | 200 | 17 | 51.4 | 45 | 27 | 19 | 18
| ф. ТСН-1 |  |  | 2.1 | 5 | 7.2 | 7.7 | 9.1 | 7.2
| ф.1 ТП-89 | 290 | 360 | 7.4 | 17.4 | 27 | 23.2 | 14.5 | 12.2
II секция: | ф.615 Ив-2 | А, Б-290 | 600 | 30.3 | 69.7 | 85.7 | 60.3 | 53.6 | 41.7
| ф.2 ТП-855 | 351 | 200 | 3.2 | 5 | 6.1 | 7 | 6.2 | 5
| ф.2 ТП-82-715 | 290 | 200 | 12.2 | 30 | 33.3 | 17 | 16.1 | 15.2
| ф. ТП-836 | 225 | 200 | 4 | 9.4 | 14 | 8 | 8 | 7
| ф. БТИ – ТП-787 | 241 | 300 | 1.2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1.2 | 2017-06-26
| ф.2 ТП-89 | 290 | 300 | 9.4 | 19 | 26 | 21 | 18 | 13
| ф. ТСН-2 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
РП-21
I секция: | ф.603 Ив-9 | А-292 | 300 | 62.4 | 111.4 | 92.5 | 95.2 | 101.8 | 120.4
| ф.1 ТП-743 | 171 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ф. ТП-158 | 185 | 200 | 44 | 79 | 77.2 | 76 | 83 | 97
| ф. ТП-1030 | 290 | 220 | 11.5 | 17 | 5.6 | 12.4 | 12.4 | 16
| ф.1 ТП-331 | 225 | 200 | 6.5 | 15 | 9.3 | 6.4 | 6 | 7
II секция: | ф.614 Ив-9 | А-292 | 300 | 25.4 | 47.5 | 60.8 | 40.3 | 45.5 | 56.2
| ф.2 ТП-743 | 171 | 100 | 3 | 4.2 | 5 | 4.6 | 5.5 | 5.6
| ф. ТП-529 | 225 | 200 | 20.4 | 28.3 | 50.3 | 32.2 | 37 | 46.2
| ф.2 ТП-331 | 225 | 200 | 2 | 15 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4.4
РП-22
I секция: | ф.ТП-1040 - Ив-10 ф.654 | А,Б-290 | 600
| ф.1 ТП-863 | 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.1 ТП-857 | 190 | 200 | Отключен, Н.Р.
| ф.1 ТП-860 | 166 | 200 | 14 | 33.5 | 20.3 | 17 | 12.3 | 12.3
| ф.1 ТП-805 | 202 | 200 | 8 | 36 | 26 | 15 | 12 | 11
| ф. ТСН-1 |  |  | 2.7 | 6.8 | 7.1 | 5.8 | 4 | 3
II секция: | ф.630 Ив-10 | А,Б-290 | 600 | 14.4 | 42.4 | 24.7 | 15 | 10.7 | 14.2
| ф.2 ТП-863 | 180 | 200 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | 2.8
| ф.2 ТП-857 | 190 | 300 | Отключен, Н.Р.
| ф.2 ТП-860 | 166 | 200 | 5 | 17.5 | 10.4 | 5.2 | 4.5 | 7.5
| ф.2 ТП-805 | 202 | 200 | 7.4 | 17.3 | 6 | 3.2 | 2.5 | 2.2
| ф. ТП-667 | 180 | 200 | Отключен, В.Р.
| ф. ТСН-2 |  | 130 | 1 | 4.9 | 4 | 5 | 2.2 | 1.7
РП-23
I секция: | ф.617 Ив-9 | А-292, Б-260 | 400 | 7.6 | 17 | 19 | 13.9 | 12.3 | 12.9
| ф.1 ТП-195 | 171 | 200 | 2 | 7 | 7 | 2.1 | 1.6 | 1.8
| ф. ТСН-1 |  |  | 1.2 | 1.8 | 1 | 2.2 | 2.3 | 1.9
| ф. ТП-189 | 190 | 200 | 4.4 | 8.2 | 11 | 9.6 | 8.4 | 9.2
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-23
II секция: | ф.618 Ив-9 | А-292,Б-260 | 400 | 24 | 31.5 | 35.1 | 34.6 | 37 | 33.9
| ф.2 ТП-195 | 171 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. ТП-840 | 206 | 200 | 22 | 29 | 33 | 32.1 | 34.3 | 31.4
| ф. ТСН-2 |  |  | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5
РП-24
I секция : | ф.651 Ив-4 | А-290 | 400 | 31.2 | 55.3 | 53.2 | 55.6 | 56 | 54.2
| ф. ТП-889 | 252 | 200 | 24.2 | 42.3 | 41 | 41.5 | 44 | 47
| ф.1 ТП-1023 |  | 200 | 7 | 13 | 12.2 | 14.1 | 12 | 7.2
I секция: | ф.640 Ив-4 | А-304 | 400
| ф. ТП-540 | А-190, Б-165 | 200 | 27 | 46.4 | 49 | 43 | 40.1 | 45.3
| ф. Силикат. З-д | 292 | 65 | Отключен
| ф.2 ТП-1023 |  | 200 | 2.2 | 7.5 | 22 | 17 | 13.5 | 2.3
РП-26
I секция: | ф.603 Ив-11 - ТП-849 | 252, 280 | 300 | 27.3 | 46.2 | 46.4 | 52.4 | 57.3 | 61.7
| ф.1 ТП-897 | 209 | 140 | 9.1 | 13 | 14 | 16.5 | 19 | 20.5
| ф.1 ТП-953 | 234 | 140 | 16 | 28 | 28.4 | 31 | 32.4 | 35
| ф. ТСН-1 |  |  | 2.2 | 5.2 | 4 | 4.9 | 5.9 | 6.2
II секция: | ф.616 Ив-11 | 252 | 400 | 24.3 | 42.2 | 38.3 | 50 | 57.2 | 65.9
| ф.2 ТП-897 | 275 | 140 | 8.6 | 18.4 | 14.3 | 17 | 21 | 23.5
| ф.2 ТП-953 | 234 | 140 | 14 | 20.4 | 21.5 | 28.2 | 30.3 | 37
| ф. ТСН-2 |  |  | 1.7 | 3.4 | 2.5 | 4.8 | 5.9 | 5.4
РП-28
I секция: | ф.603 Ив-14 | А,Б-292 | 600 | 24.6 | 52.7 | 61.9 | 52.8 | 33.2 | 26.3
| ф.1 п/ст ООО"МТР" |  | 120 | 6.1 | 13.3 | 9.3 | 8 | 4 | 3.3
| ф.ТП-416 | 290 | 200 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0
| ф.1 РП-31 | 250 | 300 | Отключен, Н.Р.
| ф.1 ТП-973 | 225 | 300 | 18.5 | 39.3 | 50.1 | 44.2 | 29 | 23
II секция: | ф.602 Ив-14 | А,Б-292 | 600 | 17.3 | 39.2 | 66.7 | 55.4 | 34.7 | 27.5
| ф.2 п/ст ООО"МТР" |  | 120 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| ф.2 ТП-973 | 290 | 200 | 15 | 34 | 62.1 | 50.2 | 28 | 22.4
| ф.2 РП-31 | 225 | 300 | Отключен, Н.Р.
| ф. ТСН-2 |  |  | 2.2 | 5 | 4.5 | 5.2 | 6.7 | 5
РП-29
I секция: | ф.631 Ив-6 | Б-290 | 600 | Отсоединен
А-290
| ф. ТП-821 | 350 | 300 | 15.3 | 23.2 | 22 | 26.2 | 29.4 | 30
| ф. ТСН-1 |  |  | 3.4 | 8.1 | 6.3 | 9 | 12 | 7
| ф.1 ТП-950 | 290 | 300 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| ф.1 ТП-1021 |  | 300 | 0.1 | 5 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 0
II секция: | ф.618 Ив-6 | Б-290 | 600 | Отсоединен
|  | А-290 |  | 6.3 | 24.1 | 20.8 | 18.7 | 22.8 | 14.8
| ф. ТП-886 | 225 | 200 | 2.8 | 4 | 5 | 7.1 | 5.1 | 6
| ф. ТСН-2 |  |  | 3 | 6.3 | 4.4 | 5.8 | 12 | 7.5
| ф.2 ТП-950 | 290 | 300 | 0.5 | 8.7 | 4.6 | 0.9 | 1 | 1.1
| ф.2 ТП-1021 |  | 300 | 0 | 5.1 | 6.8 | 4.9 | 4.7 | 0.2
РП-30
I секция: | ф.609 Ив-14 | 290 | 600 | 48.3 | 84.3 | 68.8 | 82.2 | 82.9 | 87
| ф. ТП-249 | 171 | 200 | 46 | 72 | 58.2 | 68 | 72 | 73
| ф. ТСН-1 |  |  | 1 | 4.8 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 3
| ф.1 ТП-990 | 190 | 200 | 1.3 | 7.5 | 7.7 | 10.6 | 7 | 11
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-30
II секция: | ф.614 Ив-14 | 290 | 600 | 34.3 | 56.2 | 67.5 | 71.8 | 63 | 68.2
| ф. ТП-591 | 162 | 200 | 20 | 37 | 46 | 43.3 | 33.4 | 38
| ф. ТСН-2 |  |  | 3.1 | 5.8 | 5 | 8.4 | 10 | 9.8
| ф.2 ТП-990 | 190 | 200 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
| ф. ТП-992 | 190 | 300 | 11 | 13.3 | 16.4 | 20 | 19.5 | 20.2
| ф.ТП-1017 | 270 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-31
I секция: | ф.607 Ив-14 | А,Б-290 | 400 | 73.2 | 114.1 | 125.3 | 97.9 | 115 | 110.8
| ф. ТП-198 | 185 | 300 | 12 | 22.4 | 27 | 18.5 | 18.2 | 21.5
| ф. ТСН-1 |  |  | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3
| ф.1 ТП-947 | 221 | 300 | 60.4 | 90 | 97 | 77.3 | 95 | 88
| ф.1 РП-28 | 225 | 300 | Без нагрузки
II секция: | ф.610 Ив-14 | 225 | 400 | 46.8 | 102.2 | 109.7 | 93.1 | 71.4 | 76.6
| ф. ТП-669 | 185 | 200 | 21 | 44.3 | 46.2 | 35.3 | 30 | 38.4
| ф. ТСН-2 |  |  | 4 | 6.8 | 5.7 | 8 | 8.4 | 8.1
| ф. ТП-248 | 225 | 200 | 20 | 47 | 54.3 | 47 | 30 | 25
| ф.2 РП-28 | 225 | 300 | Без нагрузки
| ф.2 ТП-947 | 221 | 300 | 1.8 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 3 | 5.1
РП-32
I секция: | ф.651 Ив-12 | А-252, Б-290 | 500 | 62.8 | 101.2 | 108.2 | 110.1 | 121.1 | 128.4
| ф.1 ТП-156 | 169 | 300 | 16 | 26 | 26.2 | 29 | 34 | 40
| ф.1 ТП-831 | 208 | 300 | 12.2 | 17 | 21 | 18 | 21.2 | 20
| ф.1 ТП-917 | 257 | 200 | 3.4 | 7.2 | 11 | 9.4 | 7 | 7
| ф. ТП-921 | 190 | 300 | 29 | 47 | 47 | 49.4 | 54.3 | 57.5
| ф. ТСН-1 |  |  | 2.2 | 4 | 3 | 4.3 | 4.6 | 3.9
II секция: | ф.638 Ив-12 | А-250, Б-290 | 500 | 30.6 | 49.6 | 55.2 | 55.7 | 60.7 | 61.7
| ф.2 ТП-156 | 169 | 200 | 1.4 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 7 | 7
| ф.2 ТП-831 | 208 | 200 | 14 | 24 | 26 | 25 | 26 | 27
| ф.2 ТП-917 | 257 | 200 | 12.5 | 17 | 21 | 19.6 | 21.5 | 22.3
| ф. ТСН-2 |  |  | 2.7 | 4.4 | 4 | 5.5 | 6.2 | 5.4
РП-33
I секция: | ф.620 Строммаш | 290 | 600 | 7.3 | 11.8 | 10.6 | 15.2 | 16.8 | 14.3
| ф.1 ТП-902 | 184 | 105 | Отключен, Н.Р.
| ф.1 ТП-918 | 270 | 200 | 4.3 | 7 | 6.3 | 10 | 10.4 | 9.3
| ф. ТСН-1 |  |  | 3 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 5
II секция: | ф.612 Строммаш | 290 | 600 | 11 | 21.3 | 24 | 19.6 | 20.1 | 20.3
| ф.2 ТП-902 | 184 | 105 | 3.1 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 8.7
| ф.2 ТП-918 | 270 | 200 | Отключен, Н.Р.
| ф. ТП-903 |  | 110 | 4.5 | 10 | 12 | 5.2 | 3.6 | 4.8
| ф. ТСН-2 |  |  | 3.4 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 8.1 | 6.8
РП-35
I секция: | ф.601 Ив-4 | А,Б-290 | 400 | 42.7 | 61.6 | 67.9 | 64.4 | 67.2 | 64.5
| ф. ТП-914 | 221 | 200 | 10.5 | 19.5 | 22.3 | 21 | 24 | 22
| ф.1 ТП-913 | 223 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2
| ф. ТП-391 | 272 | 200 | 22 | 27 | 33 | 30.3 | 26.5 | 28
| ф.1 ТП-883 | 193 | 100 | 5 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 9.5 | 8
| ф. ТСН-1 |  |  | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 4.5
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-35
II секция: | ф.632 Ив-4 | А-319, Б-290 | 600 | 24.5 | 37.1 | 33.3 | 41.3 | 45.6 | 53.6
| ф. ТП-820 | 272 | 200 | 15 | 23.2 | 21 | 26.2 | 29 | 36.5
| ф.2 ТП-913 | 223 | 200 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6
| ф.2 ТП-883 | 193 | 130 | 3.1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8.6
| ф. ТСН-2 |  |  | 3.1 | 5.5 | 5 | 5.8 | 6.4 | 5.9
РП-36
I секция: | ф.624 Ив-6 | А-280,Б-290 | 600 | 62.3 | 117.7 | 111.6 | 106.4 | 109.6 | 107.1
| ф.1 ТП-32 | 351 | 350 | 37.2 | 74 | 66.2 | 63 | 65.5 | 69
| ф. ТСН-1 |  |  | 2.9 | 4.8 | 4 | 4.8 | 5.3 | 4.3
| ф.1 ТП-951 |  | 300 | 15.2 | 29.5 | 32 | 30.4 | 30.6 | 24.4
| ф.1 ТП-1008 |  | 300 | 7 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 9.4
II секция: | ф.607 Ив-6 | А-250,Б-290 | 500 | 46.6 | 79 | 86.7 | 79.6 | 89.2 | 87.8
| ф.2 ТП-32 | 351 | 350 | 29.2 | 52 | 59 | 58 | 61.4 | 69
| ф. ТСН-2 |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3
| ф.2 ТП-951 |  | 300 | 12.3 | 20.4 | 19.2 | 15 | 19.3 | 14
| ф.2 ТП-1008 |  | 300 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 1.8
РП-27
I секция: | ф.609 «Кранэкс» | А-290, Б-290 | 600 | 28.3 | 39.1 | 46.7 | 45.5 | 48.3 | 53.4
| ф.1 ТП-941 | 190 | 300 | 4 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 4.7
| ф. Ангар АРЗ-308 |  | 100 | Отключен, поврежден
| ф. ТП-21 |  | 150 | 3.7 | 2.3 | 4.1 | 2.4 | 2.1 | 5.4
| ф. ТП-942 | 190 | 300 | 10 | 16 | 16.2 | 17.1 | 20 | 26
| ф. ТП-3 |  | 150 | 6.3 | 7 | 12 | 7.6 | 6.4 | 8.3
| ф. ТСН-1 |  | 50 | 4.3 | 9 | 8 | 12 | 14 | 9
II секция: | ф.608 «Кранэкс» | А-290, Б-290 | 600 | 58.5 | 61.4 | 53.2 | 59.1 | 59.7 | 66
| ф.2 ТП-941 | 190 | 300 | 8.4 | 9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 3.3
| ф. ТП-23 |  | 130 | 2.3 | 1.4 | 1 | 6.4 | 5 | 9.1
| ф. ТП-19 |  | 115 | 17.4 | 21 | 24 | 19.2 | 18.2 | 19.4
| ф.Рембаза АРЗ-308 |  | 100 | Отключен, Н.Р.
| ф. ТП-73 | 190 | 300 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.3
| ф. ТП-945 | 190 | 300 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| ф. ТП-943 | 165 | 300 | 3 | 3 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 5
| ф. ТСН-2 |  | 50 | 7 | 10 | 6 | 10 | 13 | 12
РП-37
I секция: | ф.611 Ив-14 | 290 | 600 | 49.9 | 85.7 | 79.9 | 81 | 84.9 | 92.2
| ф. ТП-80 | 275 | 300 | 44.2 | 76.2 | 72 | 70 | 74 | 83
| ф. ТСН-1 |  |  | 3.5 | 6.1 | 5 | 6.8 | 7.1 | 5.8
| ф.1 ТП-1032 |  | 300 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 4.2 | 3.8 | 3.4
II секция: | ф.612 Ив-14 | 290 | 600 | 41 | 80.2 | 85.9 | 77.4 | 78.6 | 85.2
| ф. ТП-177 | 265 | 300 | 25 | 47 | 46 | 42 | 43.5 | 50.5
| ф. ТСН-2 |  |  | 2 | 3.6 | 3.2 | 4,4, | 4.8 | 4
| ф.2 ТП-1032 |  | 300 | 1 | 1.6 | 2.7 | 2 | 2.3 | 1.5
| ф.ТП-25 | 250 | 300 | 13 | 28 | 34 | 33.4 | 28 | 29.2
РП-44
I секция | ф.610 "8 Марта" | 290 | 600 | 28.4 | 47.8 | 53.1 | 53.1 | 49.7 | 50.6
| ф.1 ТП-959 | 290 | 300 | 26.4 | 43.3 | 50 | 49.1 | 45.2 | 46.5
| ф. ТСН-1 |  |  | 2 | 4.5 | 3.1 | 4 | 4.5 | 4.1
II секция | ф.611 "8 Марта" | 290 | 600
| ф.2 ТП-959 | 290 | 300 | 18 | 43 | 57 | 46 | 34 | 34.1
| ф. ТСН-2 |  |  | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.7
Наименование присоединений |  | Допустимая нагрузка, А |  | ВРЕМЯ
|  | по КЛ, ВЛ | по РЗА | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
РП-45
I секция | ф.655 Ив-4 | 290 | 400 | 16.7 | 29.8 | 28.9 | 26.2 | 30.1 | 33.4
| ф.1 ТП-1027 | 190 | 350 | 14 | 24.3 | 24.6 | 21 | 24 | 27
| ф.ТСН-1 |  |  | 2.7 | 5.5 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.4
II секция | ф.662 Ив-4 | 290 | 400 | 36.4 | 58.4 | 58.1 | 63.3 | 74.5 | 83
| ф.2 ТП-1027 | 190 | 350 | 15.6 | 26 | 26.5 | 26.2 | 29 | 33
| ф. ТП-934 | 250 | 200 | 20 | 30.2 | 30.3 | 35 | 43 | 48
| ф.ТСН-2 |  |  | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2
РП-12
Iсекция | ф.606 Ив-1 | 290 | 400 | 53.2 | 87 | 87 | 84 | 85 | 98
| ф. ТП-304 | 225 | 300 | 53.2 | 92.2 | 101 | 92 | 93.3 | 95
II секция | ф.601 Ив-1 | 250 | 400 | 34.3 | 63.8 | 91.35 | 85.4 | 84.4 | 69.5
| ф.АКД | 290 | 600 | 34 | 63.4 | 91 | 85 | 84 | 69.1
| ф.ТСН |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4
РП-38
Iсекция | ф.610 Ив-15 | А-290, Б-290 | 525 | 61.3 | 111.2 | 111.9 | 100.5 | 108.4 | 123
| ф.ТП-539 | 190 | 200 | 18 | 34 | 38 | 33 | 33.3 | 35
| ф.1 ТП-1011 |  |  | Откл-н, отсоединен
| ф.ТП-109 - 445 | 190 | 300 | 42 | 75 | 72 | 65 | 72.4 | 85
| ф. ТСН-1 |  |  | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3
II секция | ф.630 Ив-15 | А-290, Б-290 | 525 | 20 | 30.5 | 36.2 | 35 | 35 | 37
| ф. ТП-462 | 190 | 200 | 17 | 26 | 33.2 | 30 | 31 | 33.4
| ф.2 ТП-1011 |  |  | Откл-н, отсоединен
| ф. ТСН-2 |  |  | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 4 | 3.6

## Замеры ИСК
ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ НАГРУЗКИ НА ФИДЕРАХ ПИТАЮЩИХ ПОДСТАНЦИЙ ЗА 21.06.2017г.
Наименование |  | Время
присоединений |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ив-1 | bar: Время 4; Время 10
I секция | Напряжение | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
| ф.601 | 52 | 51 | 47 | 40 | 34 | 33 | 37 | 43 | 50 | 60 | 74 | 98 | 106 | 102 | 87 | 89 | 77 | 86 | 82 | 86 | 86 | 84 | 62 | 63 | 56
| ф.602 | 127 | 118 | 111 | 99 | 97 | 96 | 103 | 121 | 129 | 138 | 146 | 155 | 153 | 147 | 148 | 146 | 145 | 142 | 142 | 151 | 155 | 153 | 157 | 160 | 142
II секция | Напряжение | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
| ф.606 | 81 | 73 | 69 | 59 | 56 | 56 | 60 | 66 | 78 | 88 | 96 | 96 | 96 | 97 | 100 | 97 | 99 | 92 | 87 | 91 | 92 | 89 | 91 | 91 | 82
| ф.607 | 98 | 94 | 88 | 79 | 72 | 78 | 82 | 99 | 115 | 134 | 148 | 157 | 150 | 146 | 149 | 151 | 147 | 142 | 128 | 128 | 131 | 131 | 133 | 129 | 114
| ф.608 | 108 | 106 | 116 | 108 | 108 | 103 | 111 | 123 | 135 | 141 | 153 | 155 | 151 | 149 | 150 | 150 | 154 | 148 | 142 | 134 | 130 | 128 | 138 | 134 | 124
IIIсекция | Напряжение | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
| ф.639 | 112 | 106 | 116 | 108 | 108 | 103 | 111 | 123 | 135 | 141 | 153 | 155 | 151 | 149 | 150 | 150 | 154 | 148 | 142 | 134 | 130 | 128 | 138 | 134 | 124
IV секция | Напряжение | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
| ф.642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Ив-2
I секция | Напряжение | Время 3: 6.2; Время 4: 6.2; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 21: 6.2; Время 22: 6.2
| ф.609 | Время 3: 85; Время 4: 83; Время 9: 174; Время 10: 213; Время 21: 127; Время 22: 119
II секция | Напряжение | Время 3: 6.2; Время 4: 6.2; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 21: 6.2; Время 22: 6.2
ф.605 | bar: Время 4; Время 10
| ф.607 | Время 3: 63; Время 4: 59; Время 9: 110; Время 10: 110; Время 21: 109; Время 22: 113
III секция | Напряжение | Время 3: 6.1; Время 4: 6.1; Время 9: 6.1; Время 10: 6.1; Время 21: 6.1; Время 22: 6.1
| ф.612 | Время 3: 77; Время 4: 73; Время 9: 125; Время 10: 144; Время 21: 127; Время 22: 131
| ф.613 | Время 3: 66; Время 4: 63; Время 9: 93; Время 10: 99; Время 21: 113; Время 22: 118
| ф.615 | Время 3: 32; Время 4: 32; Время 9: 63; Время 10: 75; Время 21: 46; Время 22: 41
| ф.617 | Время 3: 0; Время 4: 0; Время 9: 0; Время 10: 0; Время 21: 0; Время 22: 0
Наименование |  | Время 0: Время
присоединений |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ив-4 | bar: Время 10
I секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.601 | Время 3: 18; Время 4: 18; Время 9: 27; Время 10: 29; Время 21: 33; Время 22: 32
| ф.613 | Время 3: 20; Время 4: 21; Время 9: 36; Время 10: 41; Время 21: 33; Время 22: 31
| ф.615 | Время 3: 2; Время 4: 2; Время 9: 3; Время 10: 3; Время 21: 3; Время 22: 3
II секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.604 | Время 3: 28; Время 4: 27; Время 9: 54; Время 10: 63; Время 21: 46; Время 22: 46
| ф.614 | Время 3: 1; Время 4: 1; Время 9: 22; Время 10: 21; Время 21: 1; Время 22: 1
| ф.622 | Время 3: 34; Время 4: 33; Время 9: 49; Время 10: 54; Время 21: 64; Время 22: 64
| ф.626 | Время 3: 25; Время 4: 25; Время 9: 44; Время 10: 48; Время 21: 37; Время 22: 36
| ф.630 | Время 3: 39; Время 4: 36; Время 9: 61; Время 10: 62; Время 21: 46; Время 22: 47
| ф.632 | Время 3: 12; Время 4: 12; Время 9: 17; Время 10: 18; Время 21: 27; Время 22: 29
| ф.636 | Время 3: 2; Время 4: 1; Время 9: 1; Время 10: 1; Время 21: 1; Время 22: 1
| ф.638 | Время 3: 15; Время 4: 15; Время 9: 22; Время 10: 23; Время 21: 28; Время 22: 30
| ф.640 | Время 3: 15; Время 4: 14; Время 9: 27; Время 10: 31; Время 21: 27; Время 22: 24
III секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.651 | Время 3: 16; Время 4: 16; Время 9: 24; Время 10: 26; Время 21: 29; Время 22: 27
| ф.653 | Время 3: 25; Время 4: 26; Время 9: 41; Время 10: 44; Время 21: 49; Время 22: 51
| ф.665 | Время 3: 18; Время 4: 17; Время 9: 45; Время 10: 49; Время 21: 25; Время 22: 27
| ф.655 | Время 3: 11; Время 4: 10; Время 9: 17; Время 10: 18; Время 21: 21; Время 22: 23
IV секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.662 | Время 3: 36; Время 4: 33; Время 9: 60; Время 10: 60; Время 21: 73; Время 22: 78
Ив-5
I секция | Напряжение | Время 3: 6.4; Время 4: 6.4; Время 9: 6.3; Время 10: 6.4; Время 21: 6.4; Время 22: 6.4
| ф.605 | Время 3: 0; Время 4: 0; Время 9: 0; Время 10: 0; Время 21: 0; Время 22: 0
| ф.625 | Время 3: 35; Время 4: 33; Время 9: 62; Время 10: 71; Время 21: 69; Время 22: 70
| ф.626 | Время 3: 111; Время 4: 107; Время 9: 164; Время 10: 176; Время 21: 163; Время 22: 162
II секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.619 | Время 3: 57; Время 4: 52; Время 9: 74; Время 10: 76; Время 21: 95; Время 22: 99
| ф.620 | Время 3: 26; Время 4: 23; Время 9: 41; Время 10: 41; Время 21: 46; Время 22: 49
| ф.604 | Время 3: 0; Время 4: 0; Время 9: 0; Время 10: 0; Время 21: 0; Время 22: 0
Наименование |  | Время 0: Время
присоединений |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ив-6 | bar: Время 10
I секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.605 | Время 3: 85; Время 4: 80; Время 9: 125; Время 10: 132; Время 21: 152; Время 22: 154
| ф.614 | Время 3: 20; Время 4: 20; Время 9: 186; Время 10: 200; Время 21: 190; Время 22: 190
| ф.619 | Время 4: 117; Время 9: 241; Время 14: 264.2; Время 18: 194.8; Время 20: 201.4; Время 22: 204.3
| ф.622 | Время 3: 32; Время 4: 30; Время 9: 61; Время 10: 72; Время 21: 59; Время 22: 60
| ф.623 | Время 3: 71; Время 4: 66; Время 9: 106; Время 10: 115; Время 21: 133; Время 22: 134
| ф.624 | Время 3: 65; Время 4: 63; Время 9: 107; Время 10: 115; Время 21: 107; Время 22: 105
| ф.631 | Время 3: 30; Время 4: 30; Время 9: 51; Время 10: 53; Время 21: 54; Время 22: 45
II секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.603 | Время 3: 33; Время 4: 32; Время 9: 64; Время 10: 75; Время 21: 49; Время 22: 51
| ф.601 | Время 3: 23; Время 4: 20; Время 9: 28; Время 10: 29; Время 21: 40; Время 22: 40
| ф.635 | Время 3: 30; Время 4: 29; Время 9: 46; Время 10: 50; Время 21: 51; Время 22: 54
| ф.618 | Время 3: 18; Время 4: 17; Время 9: 47; Время 10: 46; Время 21: 36; Время 22: 28
| ф.607 | Время 3: 57; Время 4: 48; Время 9: 76; Время 10: 86; Время 21: 83; Время 22: 80
Ив-7
I секция | Напряжение | Время 3: 6; Время 4: 6; Время 9: 6; Время 10: 6; Время 21: 6; Время 22: 6
| ф.602 | Время 3: 52; Время 4: 47; Время 9: 109; Время 10: 102; Время 21: 90; Время 22: 93
| ф.603 | Время 3: 42; Время 4: 39; Время 9: 77; Время 10: 84; Время 21: 56; Время 22: 57
| ф.626 | Время 3: 53; Время 4: 49; Время 9: 90; Время 10: 93; Время 21: 91; Время 22: 91
II секция | Напряжение | Время 3: 6; Время 4: 6; Время 9: 6; Время 10: 6; Время 21: 6; Время 22: 6
| ф.613 | Время 3: 94; Время 4: 86; Время 9: 142; Время 10: 151; Время 21: 167; Время 22: 173
| ф.615 | Время 3: 33; Время 4: 30; Время 9: 43; Время 10: 44; Время 21: 55; Время 22: 59
| ф.618 | Время 3: 6; Время 4: 6; Время 9: 10; Время 10: 11; Время 21: 15; Время 22: 16
| ф.620 | Время 3: 121; Время 4: 112; Время 9: 181; Время 10: 196; Время 21: 175; Время 22: 178
Наименование |  | Время 0: Время
присоединений |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ив-9
I секция | Напряжение | Время 3: 6.4; Время 4: 6.4; Время 9: 6.4; Время 10: 6.4; Время 21: 6.5; Время 22: 6.5
| ф.603 | Время 3: 72; Время 4: 65; Время 9: 111; Время 10: 117; Время 21: 112; Время 22: 116
| ф.605 | Время 3: 34; Время 4: 31; Время 9: 50; Время 10: 52; Время 21: 59; Время 22: 60
| ф.609 | Время 3: 49; Время 4: 47; Время 9: 90; Время 10: 101; Время 21: 65; Время 22: 67
| ф.611 | Время 3: 54; Время 4: 47; Время 9: 60; Время 10: 68; Время 21: 57; Время 22: 63
| ф.617 | Время 3: 10; Время 4: 9; Время 9: 17; Время 10: 20; Время 21: 16; Время 22: 16
II секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.602 | Время 3: 18; Время 4: 17; Время 9: 27; Время 10: 27; Время 21: 30; Время 22: 33
| ф.604 | Время 3: 22; Время 4: 21; Время 9: 38; Время 10: 43; Время 21: 36; Время 22: 38
| ф.606 | Время 3: 9; Время 4: 8; Время 9: 48; Время 10: 54; Время 21: 11; Время 22: 10
| ф.610 | Время 3: 78; Время 4: 73; Время 9: 114; Время 10: 121; Время 21: 133; Время 22: 139
| ф.614 | Время 3: 30; Время 4: 27; Время 9: 44; Время 10: 46; Время 21: 50; Время 22: 55
| ф.616 | Время 3: 27; Время 4: 25; Время 9: 34; Время 10: 35; Время 21: 43; Время 22: 43
| ф.618 | Время 3: 26; Время 4: 25; Время 9: 38; Время 10: 38; Время 21: 40; Время 22: 39
Ив-10
I секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.2; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.602 | Время 3: 67; Время 4: 65; Время 9: 100; Время 10: 108; Время 21: 118; Время 22: 120
| ф.616 | Время 3: 50; Время 4: 48; Время 9: 65; Время 10: 68; Время 21: 94; Время 22: 97
II секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.2; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.626 | Время 3: 102; Время 4: 97; Время 9: 134; Время 10: 143; Время 21: 175; Время 22: 180
| ф.630 | Время 3: 12; Время 4: 16; Время 9: 42; Время 10: 43; Время 21: 14; Время 22: 15
| ф.634 | Время 3: 70; Время 4: 65; Время 9: 106; Время 10: 108; Время 21: 126; Время 22: 131
III секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.2; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.654 | Время 3: 26; Время 4: 31; Время 9: 83; Время 10: 85; Время 21: 33; Время 22: 33
| ф.658 | Время 3: 57; Время 4: 53; Время 9: 95; Время 10: 102; Время 21: 100; Время 22: 104
IV секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.3; Время 10: 6.2; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
Ив-11
I секция | Напряжение | Время 3: 6.2; Время 4: 6.2; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 21: 6.2; Время 22: 6.2
| ф.603 | Время 3: 75; Время 4: 69; Время 9: 108; Время 10: 114; Время 21: 138; Время 22: 141
| ф.615 | Время 3: 38; Время 4: 34; Время 9: 59; Время 10: 62; Время 21: 58; Время 22: 63
Наименование |  | Время 0: Время
присоединений |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ив-11
II секция | Напряжение | Время 3: 6.2; Время 4: 6.2; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 21: 6.2; Время 22: 6.2
| ф.606 | Время 3: 21; Время 4: 20; Время 9: 27; Время 10: 29; Время 21: 24; Время 22: 24
| ф.616 | Время 3: 41; Время 4: 36; Время 9: 51; Время 10: 56; Время 21: 76; Время 22: 83
Ив-12 | bar: Время 4
I секция | Напряжение | 6.15 | 6.15 | 6.18 | 6.19 | 6.2 | 6.11 | 6.08 | 6.03 | 6.06 | 5.99 | 6.11 | 6.12 | 6.16 | 6.13 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.14 | 6.12 | 6.15 | 6.14 | 6.13 | 6.13 | 6.12 | 6.12
| ф.651 | 80 | 77 | 88 | 77 | 65 | 69 | 69 | 87 | 104 | 108 | 103 | 106 | 114 | 114 | 106 | 114 | 112 | 117 | 103 | 123 | 140 | 132 | 140 | 132 | 103
II секция | Напряжение | 6.16 | 6.16 | 6.19 | 6.2 | 6.21 | 6.12 | 6.09 | 6.04 | 6.08 | 6 | 6.12 | 6.13 | 6.17 | 6.13 | 6.13 | 6.15 | 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.13 | 6.12 | 6.19
| ф.604 | 60 | 58 | 66 | 57 | 51 | 55 | 50 | 87 | 130 | 151 | 176 | 163 | 162 | 146 | 169 | 169 | 173 | 142 | 90 | 99 | 105 | 92 | 99 | 91 | 85
IV секция | Напряжение | 6.22 | 6.2 | 6.24 | 6.25 | 6.15 | 6.2 | 6.16 | 6.11 | 6.14 | 6.07 | 6.15 | 6.16 | 6.19 | 6.17 | 6.19 | 6.18 | 6.21 | 6.2 | 6.16 | 6.2 | 6.17 | 6.17 | 6.22 | 6.15 | 6.2
| ф.638 | 42 | 34 | 34 | 30 | 34 | 24 | 39 | 49 | 49 | 47 | 53 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 58 | 47 | 58 | 61 | 57 | 61 | 51 | 52
Ив-14
I секция | Напряжение | Время 3: 6.4; Время 4: 6.4; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.603 | Время 3: 27; Время 4: 26; Время 9: 48; Время 10: 61; Время 21: 32; Время 22: 28
| ф.605 | Время 3: 44; Время 4: 40; Время 9: 75; Время 10: 83; Время 21: 75; Время 22: 78
| ф.607 | Время 3: 71; Время 4: 69; Время 9: 105; Время 10: 115; Время 21: 108; Время 22: 108
| ф.609 | Время 3: 56; Время 4: 53; Время 9: 83; Время 10: 87; Время 21: 89; Время 22: 90
| ф.611 | Время 3: 48; Время 4: 44; Время 9: 71; Время 10: 73; Время 21: 78; Время 22: 83
II секция | Напряжение | Время 3: 6.4; Время 4: 6.4; Время 9: 6.3; Время 10: 6.3; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.602 | Время 3: 29; Время 4: 28; Время 9: 53; Время 10: 75; Время 21: 42; Время 22: 37
| ф.610 | Время 3: 51; Время 4: 49; Время 9: 94; Время 10: 109; Время 21: 73; Время 22: 72
| ф.612 | Время 3: 44; Время 4: 40; Время 9: 72; Время 10: 78; Время 21: 73; Время 22: 75
| ф.614 | Время 3: 34; Время 4: 33; Время 9: 52; Время 10: 62; Время 21: 62; Время 22: 64
ТЭЦ-2
II секция | Напряжение | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.43 | 6.43 | 6.41 | 6.41 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.4 | 6.41 | 6.4 | 6.4 | 6.42 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.41
| ф.1 РП-2 | 26.81 | 25.63 | 25.8 | 25.69 | 22.77 | 22.66 | 37.47 | 53.34 | 51.94 | 52.67 | 59.68 | 62.93 | 49.92 | 50.54 | 59.85 | 62.71 | 43.86 | 50.26 | 37.86 | 59.12 | 28.1 | 36.63 | 24.68 | 25.18 | 26.92
| ф.1 РП-4 | 112.64 | 92.01 | 86.08 | 68.99 | 70.81 | 75.45 | 80.83 | 100.62 | 111.26 | 140.27 | 150.73 | 152.55 | 169.21 | 177.99 | 170.22 | 173.35 | 167.36 | 163.22 | 151.37 | 143.8 | 138.11 | 139.32 | 150.83 | 132.32 | 112.33
Наименование |  | Время 0: Время
присоединений |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ТЭЦ-2
I секция | Напряжение | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.43 | 6.43 | 6.41 | 6.41 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.4 | 6.41 | 6.4 | 6.4 | 6.42 | 6.42 | 6.41 | 6.41 | 6.41
| ф.2 РП-2 | 51.15 | 45.94 | 43.64 | 43.52 | 42.8 | 44.2 | 49.41 | 68.26 | 85.14 | 122.61 | 119.58 | 119.3 | 125.81 | 115.93 | 113.52 | 112.06 | 104.44 | 89.35 | 88.17 | 75.61 | 59.96 | 61.75 | 63.04 | 56.48 | 50.31
| ф.3 РП-2 | 6.95 | 6.23 | 8.3 | 8.02 | 7.91 | 8.69 | 17.89 | 28.61 | 23.67 | 34.61 | 36.01 | 36.74 | 27.54 | 27.6 | 25.91 | 26.75 | 21.65 | 18.85 | 9.03 | 7.85 | 7.96 | 6.67 | 7.07 | 7.01 | 7.12
| ф.2 РП-4 | 98.03 | 79.82 | 74.37 | 71.34 | 72.19 | 73.16 | 78.08 | 90.32 | 107.45 | 129.26 | 148.01 | 152.45 | 162.51 | 159.31 | 156.25 | 151.98 | 154.9 | 149.52 | 138.92 | 138.62 | 127.41 | 128.29 | 124.01 | 113.92 | 99.75
ПС "КРАНЭКС"
I секция | Напряжение | Время 4: 6.2; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 14: 6.2; Время 18: 6.2; Время 20: 6.2; Время 22: 6.2
| ф.601 | Время 4: 33; Время 9: 66; Время 10: 65; Время 14: 64.2; Время 18: 55.4; Время 20: 53.5; Время 22: 65.4
| ф.609 | Время 4: 28; Время 9: 39; Время 10: 38; Время 14: 47; Время 18: 46; Время 20: 48; Время 22: 53.4
II секция | Напряжение | Время 4: 6.2; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 22: 6.2
| ф.608 | Время 4: 59; Время 9: 61; Время 10: 61; Время 14: 53.2; Время 18: 59.1; Время 20: 59.7; Время 22: 66
ПС ТЭЦ-1 | bar: Время 4
III секция | Напряжение | 6.24 | 6.24 | 6.3 | 6.36 | 6.3 | 6.42 | 6.36 | 6.24 | 6.13 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34
| ф. ТП-837 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
II секция | Напряжение | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| ф.2 РП-9 | 114 | 102 | 96 | 84 | 84 | 90 | 102 | 114 | 132 | 150 | 162 | 100 | 168 | 174 | 168 | 174 | 162 | 160 | 162 | 144 | 140 | 138 | 140 | 115 | 120
| ф. ТП-102 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 36 | 42 | 45 | 60 | 66 | 72 | 69 | 69 | 69 | 66 | 63 | 63 | 57 | 42 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33
ПС "Строммаш"
I секция | Напряжение | Время 3: 6.2; Время 4: 6.2; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.620 | Время 3: 15; Время 4: 14; Время 9: 19; Время 10: 20; Время 21: 25; Время 22: 27
II секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 21: 6.3; Время 22: 6.3
| ф.612 | Время 3: 15; Время 4: 13; Время 9: 21; Время 10: 22; Время 21: 22; Время 22: 23
ПС 8 Марта
I секция | Напряжение | Время 3: 6.3; Время 4: 6.3; Время 9: 6.2; Время 10: 6.2; Время 21: 6.2; Время 22: 6.2
| ф.612 | Время 3: 42; Время 4: 41; Время 9: 61; Время 10: 68; Время 21: 70; Время 22: 66
| ф.610 | Время 3: 32; Время 4: 30; Время 9: 46; Время 10: 50; Время 21: 49; Время 22: 49
II секция | Напряжение | Время 3: 6.2; Время 4: 6.2; Время 9: 6.1; Время 10: 6.1; Время 21: 6.1; Время 22: 6.2
| ф.611 | Время 3: 22; Время 4: 20; Время 9: 38; Время 10: 51; Время 21: 32; Время 22: 31
| ф.609 | Время 3: 77; Время 4: 70; Время 9: 122; Время 10: 140; Время 21: 134; Время 22: 133
Наименование |  | Время 0: Время
присоединений |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС "Фатэкс"
Напряжение
ф. ТП-59
Ив-15
I секция | Напряжение | Время 3: 6.1; Время 4: 6.1; Время 9: 6; Время 10: 6; Время 21: 6.2; Время 22: 6.1
| ф.610 | Время 3: 68; Время 4: 62; Время 9: 105; Время 10: 110; Время 21: 108; Время 22: 114
| ф.630 | Время 3: 20; Время 4: 16; Время 9: 22; Время 10: 27; Время 21: 29; Время 22: 30
| ф.633 | Время 3: 24; Время 4: 22; Время 9: 37; Время 10: 39; Время 21: 36; Время 22: 37
II секция | Напряжение | Время 3: 6.1; Время 4: 6.1; Время 9: 6.1; Время 10: 6; Время 21: 6.2; Время 22: 6.05

## Потребление
Нагрузка и потребляемая мощность ИвГЭС
по данным замеров 21.06.17г.
Ив-1 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 608
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 34 | 60 | 87 | 82 | 86 | 62 | 97 | 138 | 148 | 142 | 155 | 157 | 72 | 134 | 149 | 128 | 131 | 133 | 108 | 141 | 150 | 142 | 130 | 138
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
Р, МВт | 0.30151 | 0.52376 | 0.75945 | 0.7158 | 0.75072 | 0.54981 | 0.86018 | 1.2046 | 1.2919 | 1.2396 | 1.353 | 1.3923 | 0.63848 | 1.1697 | 1.3007 | 1.1173 | 1.1435 | 1.1794 | 0.95773 | 1.2308 | 1.3094 | 1.2396 | 1.1348 | 1.2238
Ив-1 | ф. 642 | [5 empty] | ф. 639 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 108 | 141 | 150 | 142 | 130 | 138 | 56 | 88 | 100 | 87 | 92 | 91
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
Р, МВт | 0 | 0.034917 | 0.034917 | 0.034917 | 0.017459 | 0.0088678 | 0.95773 | 1.2308 | 1.3094 | 1.2396 | 1.1348 | 1.2238 | 0.4966 | 0.76818 | 0.87293 | 0.75945 | 0.80309 | 0.80697
Итого: | на | 4.00 | I= | 475 | А; |  | Р= | 4.2122 | МВт
| на | 9.00 | I= | 706 | А; |  | Р= | 6.1629 | МВт
| на | 14.00 | I= | 788 | А; |  | P= | 6.8787 | МВт
| на | 18.00 | I= | 585 | А; |  | Р= | 6.3462 | МВт
| на | 20.00 | I= | 726 | A; |  | P= | 6.3375 | МВт
| на | 22.00 | I= | 720 | A; |  | P= | 6.3848 | МВт
Ив-2 | ф. 607 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 74.7 | 138 |  |  |  | 187.7 | 65.3 | 160 |  |  |  | 95.4 | 73 | 125 |  |  |  | 131
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 6.1
Р, МВт | 0.64173 | 1.1855 |  |  |  | 1.6125 | 0.56097 | 1.3745 |  |  |  | 0.81955 | 0.61701 | 1.0565 |  |  |  | 1.1072
Ив-2 | ф. 615 | [5 empty] | ф. 617 | [5 empty] | ф. 613
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 30.3 | 69.7 |  |  |  | 41.7 | 55.4 | 95.3 |  |  |  | 116.6 | 63 | 93 |  |  |  | 118
U, кВ | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 6.1
Р, МВт | 0.2561 | 0.58912 |  |  |  | 0.35246 | 0.46825 | 0.80549 |  |  |  | 0.98552 | 0.53249 | 0.78605 |  |  |  | 0.99735
Итого:
| на | 4.00 | I= | 361.7 | А; |  | Р= | 3.0765 | МВт
| на | 9.00 | I= | 681 | А; |  | Р= | 5.7972 | МВт
| на | 22.00 | I= | 690.4 | А; |  | Р= | 5.8746 | МВт
Ив-4 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 613 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 632
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 18 | 27 |  |  |  | 32 | 21 | 36 |  |  |  | 31 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 12 | 17 |  |  |  | 29
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.15713 | 0.23569 |  |  |  | 0.27934 | 0.18331 | 0.31425 |  |  |  | 0.27061 | 0.017459 | 0.026188 |  |  |  | 0.026188 | 0.10475 | 0.1484 |  |  |  | 0.25315
Ив-4 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 630
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 1 | 22 |  |  |  | 1 | 27 | 54 |  |  |  | 46 | 25 | 44 |  |  |  | 36 | 36 | 61 |  |  |  | 47
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.0087293 | 0.19204 |  |  |  | 0.0087293 | 0.23569 | 0.47138 |  |  |  | 0.40155 | 0.21823 | 0.38409 |  |  |  | 0.31425 | 0.31425 | 0.53249 |  |  |  | 0.41028
Ив-4 | ф. 638 | [5 empty] | ф. 653 | [5 empty] | ф. 651 | [5 empty] | ф. 665
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 15 | 22 |  |  |  | 30 | 26 | 41 |  |  |  | 51 | 16 | 24 |  |  |  | 27 | 17 | 45 |  |  |  | 27
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.13094 | 0.19204 |  |  |  | 0.26188 | 0.22696 | 0.3579 |  |  |  | 0.44519 | 0.13967 | 0.2095 |  |  |  | 0.23569 | 0.1484 | 0.39282 |  |  |  | 0.23569
Ив-4 | ф. 640 | [5 empty] | ф. 636 | [5 empty] | ф.622 | [5 empty] | ф.655
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 14 | 27 |  |  |  | 24 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 33 | 49 |  |  |  | 64 | 10 | 17 |  |  |  | 23
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.12221 | 0.23569 |  |  |  | 0.2095 | 0.0087293 | 0.0087293 |  |  |  | 0.0087293 | 0.28807 | 0.42773 |  |  |  | 0.55867 | 0.087293 | 0.1484 |  |  |  | 0.20077
ф.662
Итого: | на | 4.00 | I= | 307 | А; |  | Р= | 2.6799 | МВт | [9 empty] | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 9.00 | I= | 550 | А; |  | Р= | 4.8011 | МВт | [9 empty] | 33 | 60 |  |  |  | 78
| на | 22.00 | I= | 550 | А; |  | Р= | 4.8011 | МВт | [9 empty] | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
[19 empty] | 0.28807 | 0.52376 |  |  |  | 0.68088
Ив-5 | ф. 625 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 33 | 62 |  |  |  | 70 | 107 | 164 |  |  |  | 162 | 52 | 74 |  |  |  | 99 | 23 | 41 |  |  |  | 49
U, кВ | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.4 | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.4 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.29264 | 0.54122 |  |  |  | 0.62075 | 0.94886 | 1.4316 |  |  |  | 1.4366 | 0.45392 | 0.64597 |  |  |  | 0.8642 | 0.20077 | 0.3579 |  |  |  | 0.42773
Итого: | на | 4.00 | I= | 215 | А; |  | Р= | 1.8962 | МВт |  |  |  | ф. 605 | [5 empty] | ф. 604
| на | 9.00 | I= | 341 | А; |  | Р= | 2.9767 | МВт |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 22.00 | I= | 380 | А; |  | Р= | 3.3493 | МВт |  | I, А |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | U, кВ |  | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.4 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
[11 empty] | Р, МВт |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ив-6 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 623 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 631
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 20 | 186 |  |  |  | 190 | 66 | 106 |  |  |  | 134 | 80 | 125 |  |  |  | 154 | 30 | 51 |  |  |  | 45
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.17459 | 1.6236 |  |  |  | 1.6586 | 0.57613 | 0.9253 |  |  |  | 1.1697 | 0.69834 | 1.0912 |  |  |  | 1.3443 | 0.26188 | 0.44519 |  |  |  | 0.39282
Ив-6 | ф. 622 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 601 | [5 empty] | ф. 635
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 30 | 61 |  |  |  | 60 | 32 | 64 |  |  |  | 51 | 20 | 28 |  |  |  | 40 | 29 | 46 |  |  |  | 54
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.26188 | 0.53249 |  |  |  | 0.52376 | 0.27934 | 0.55867 |  |  |  | 0.44519 | 0.17459 | 0.24442 |  |  |  | 0.34917 | 0.25315 | 0.40155 |  |  |  | 0.47138
Ив-6 | ф. 607 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 618 | [5 empty] | ф.624
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 48 | 76 |  |  |  | 80 | 117 | 241 |  |  |  | 204.3 | 17 | 47 |  |  |  | 28 | 63 | 107 |  |  |  | 105
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.41901 | 0.66343 |  |  |  | 0.69834 | 1.0213 | 2.1038 |  |  |  | 1.7834 | 0.1484 | 0.41028 |  |  |  | 0.24442 | 0.54994 | 0.93403 |  |  |  | 0.91657
Итого: | на | 4.00 | I= | 552 | А; |  | Р= | 4.8186 | МВт
| на | 9.00 | I= | 1138 | А; |  | Р= | 9.9339 | МВт
| на | 22.00 | I= | 1145.3 | А; |  | Р= | 9.9976 | МВт
Ив-7 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 613
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 39 | 77 |  |  |  | 57 | 47 | 109 |  |  |  | 93 | 49 | 90 |  |  |  | 91 | 86 | 142 |  |  |  | 173
U, кВ | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6
Р, МВт | 0.32423 | 0.64015 |  |  |  | 0.47388 | 0.39074 | 0.90618 |  |  |  | 0.77316 | 0.40737 | 0.74822 |  |  |  | 0.75654 | 0.71497 | 1.1805 |  |  |  | 1.4383
Ив-7 | ф. 618 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 6 | 10 |  |  |  | 16 | 30 | 43 |  |  |  | 59 | 112 | 181 |  |  |  | 178
U, кВ | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6
Р, МВт | 0.049882 | 0.083136 |  |  |  | 0.13302 | 0.24941 | 0.35748 |  |  |  | 0.4905 | 0.93112 | 1.5048 |  |  |  | 1.4798
Итого: | на | 4.00 | I= | 369 | А; |  | Р= | 3.0677 | МВт
| на | 9.00 | I= | 652 | А; |  | Р= | 5.4205 | МВт
| на | 22.00 | I= | 667 | А; |  | Р= | 5.5452 | МВт
Ив-9 | ф. 605 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 617
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 31 | 50 |  |  |  | 60 | 47 | 90 |  |  |  | 67 | 65 | 111 |  |  |  | 116 | 9 | 17 |  |  |  | 16
U, кВ | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 6.5 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 6.5 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 6.5 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 6.5
Р, МВт | 0.2749 | 0.44339 |  |  |  | 0.54038 | 0.41679 | 0.79811 |  |  |  | 0.60343 | 0.57641 | 0.98433 |  |  |  | 1.0447 | 0.079811 | 0.15075 |  |  |  | 0.1441
Ив-9 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 606 | [5 empty] | ф. 614 | [5 empty] | ф. 618
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 73 | 114 |  |  |  | 139 | 8 | 48 |  |  |  | 10 | 27 | 44 |  |  |  | 55 | 25 | 38 |  |  |  | 39
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.63724 | 0.99514 |  |  |  | 1.2134 | 0.069834 | 0.41901 |  |  |  | 0.087293 | 0.23569 | 0.38409 |  |  |  | 0.48011 | 0.21823 | 0.33171 |  |  |  | 0.34044
Ив-9 | ф. 604 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 21 | 38 |  |  |  | 38 | 25 | 34 |  |  |  | 43 | 47 | 60 |  |  |  | 63 | 17 | 27 |  |  |  | 33
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 6.5 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.18331 | 0.33171 |  |  |  | 0.33171 | 0.21823 | 0.2968 |  |  |  | 0.37536 | 0.41679 | 0.53207 |  |  |  | 0.5674 | 0.1484 | 0.23569 |  |  |  | 0.28807
Итого: | на | 4.00 | I= | 395 | А; |  | Р= | 3.4756 | МВт
| на | 9.00 | I= | 671 | А; |  | Р= | 5.9028 | МВт
| на | 22.00 | I= | 679 | А; |  | Р= | 6.0164 | МВт
Ив-10 | ф. 602 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 634
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 65 | 100 |  |  |  | 120 | 48 | 65 |  |  |  | 97 | 97 | 134 |  |  |  | 180 | 65 | 106 |  |  |  | 131
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.5674 | 0.87293 |  |  |  | 1.0475 | 0.41901 | 0.5674 |  |  |  | 0.84674 | 0.84674 | 1.1697 |  |  |  | 1.5713 | 0.5674 | 0.9253 |  |  |  | 1.1435
Ив-10 | ф. 654 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 658
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 31 | 83 |  |  |  | 33 | 16 | 42 |  |  |  | 15 | 53 | 95 |  |  |  | 104
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.27061 | 0.72453 |  |  |  | 0.28807 | 0.13967 | 0.36663 |  |  |  | 0.13094 | 0.46265 | 0.82928 |  |  |  | 0.90785
Итого: | на | 4.00 | I= | 375 | А; |  | Р= | 3.2735 | МВт
| на | 9.00 | I= | 625 | А; |  | Р= | 5.4558 | МВт
| на | 22.00 | I= | 680 | А; |  | Р= | 5.9359 | МВт
Ив-11 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 69 | 108 |  |  |  | 141 | 34 | 59 |  |  |  | 63 | 36 | 51 |  |  |  | 83 | 20 | 27 |  |  |  | 24
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2
Р, МВт | 0.59276 | 0.9278 |  |  |  | 1.2113 | 0.29208 | 0.50685 |  |  |  | 0.54122 | 0.30927 | 0.43813 |  |  |  | 0.71303 | 0.17181 | 0.23195 |  |  |  | 0.20618
Итого: | на | 4.00 | I= | 159 | А; |  | Р= | 1.3659 | МВт
| на | 9.00 | I= | 245 | А; |  | Р= | 2.1047 | МВт
| на | 22.00 | I= | 311 | А; |  | Р= | 2.6717 | МВт
Ив-12 | ф. 651 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 638
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 65 | 108 | 106 | 103 | 140 | 140 | 51 | 151 | 169 | 90 | 105 | 99 | 34 | 47 | 52 | 58 | 57 | 51
U, кВ | 6.2 | 5.99 | 6.13 | 6.12 | 6.14 | 6.13 | 6.21 | 6 | 6.13 | 6.16 | 6.14 | 6.13 | 6.15 | 6.07 | 6.19 | 6.16 | 6.17 | 6.22
Р, МВт | 0.5584 | 0.89637 | 0.90034 | 0.87343 | 1.1911 | 1.1891 | 0.43883 | 1.2554 | 1.4354 | 0.76818 | 0.8933 | 0.84088 | 0.28973 | 0.3953 | 0.446 | 0.49505 | 0.4873 | 0.43954
Итого: | на | 4.00 | I= | 150 | А; |  | Р= | 1.287 | МВт
| на | 9.00 | I= | 306 | А; |  | Р= | 2.547 | МВт
| на | 22.00 | I= | 290 | А; |  | Р= | 2.4695 | МВт
8 Марта | ф. 612 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 41 | 61 |  |  |  | 66 | 70 | 122 |  |  |  | 133 | 30 | 46 |  |  |  | 49 | 20 | 38 |  |  |  | 31
U, кВ | 6.3 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.1 |  |  |  | 6.2 | 6.3 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.1 |  |  |  | 6.2
Р, МВт | 0.3579 | 0.52403 |  |  |  | 0.56699 | 0.60135 | 1.0312 |  |  |  | 1.1426 | 0.26188 | 0.39517 |  |  |  | 0.42095 | 0.17181 | 0.32118 |  |  |  | 0.26631
Итого: | на | 4.00 | I= | 161 | А; |  | Р= | 1.3929 | МВт
| на | 9.00 | I= | 267 | А; |  | Р= | 2.2716 | МВт
| на | 22.00 | I= | 279 | А; |  | Р= | 2.3968 | МВт
Ив-14 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 26 | 48 |  |  |  | 28 | 40 | 75 |  |  |  | 78 | 69 | 105 |  |  |  | 108 | 28 | 53 |  |  |  | 37
U, кВ | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.23056 | 0.41901 |  |  |  | 0.24442 | 0.35471 | 0.6547 |  |  |  | 0.68088 | 0.61188 | 0.91657 |  |  |  | 0.94276 | 0.2483 | 0.46265 |  |  |  | 0.32298
Ив-14 | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 53 | 83 |  | 0 | 0 | 90 | 49 | 94 |  |  |  | 72 | 44 | 71 |  |  |  | 83 | 40 | 72 |  |  |  | 75
U, кВ | 6.4 | 6.3 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.47 | 0.72453 |  | 0 | 0 | 0.78564 | 0.43452 | 0.82055 |  |  |  | 0.62851 | 0.39018 | 0.61978 |  |  |  | 0.72453 | 0.35471 | 0.62851 |  |  |  | 0.6547
Ив-14 | ф. 614
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 33 | 52 |  |  |  | 64
U, кВ | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 6.3
Р, МВт | 0.29264 | 0.45392 |  |  |  | 0.55867
Итого: | на | 4.00 | I= | 382 | А; |  | Р= | 3.3875 | МВт
| на | 9.00 | I= | 653 | А; |  | Р= | 5.7002 | МВт
| на | 22.00 | I= | 635 | А; |  | Р= | 5.5431 | МВт
Ив-15 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 633
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 62 | 105 |  |  |  | 114 | 16 | 22 |  |  |  | 30 | 22 | 37 |  |  |  | 37
U, кВ | 6.1 | 6 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6 |  |  |  | 6.1
Р, МВт | 0.52403 | 0.87293 |  |  |  | 0.96355 | 0.13523 | 0.1829 |  |  |  | 0.25356 | 0.18595 | 0.3076 |  |  |  | 0.31273
Итого: | на | 4.00 | I= | 106 | А; |  | Р= | 0.84522 | МВт
| на | 9.00 | I= | 164 | А; |  | Р= | 1.3634 | МВт
| на | 22.00 | I= | 181 | А; |  | Р= | 1.5298 | МВт
Строммаш | ф. 612 | [5 empty] | ф. 620 | [6 empty] | Фатэкс |  | ф. ТП-59
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 13 | 21 |  |  |  | 23 | 14 | 19 |  |  |  | 27 |  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ | 6.3 | 6.2 |  |  |  | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.3 |  | U, кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Р, МВт | 0.11348 | 0.18041 |  |  |  | 0.20077 | 0.12027 | 0.16322 |  |  |  | 0.23569 |  | Р, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 27 | А; |  | Р= | 0.23375 | МВт |  |  |  |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 9.00 | I= | 40 | А; |  | Р= | 0.34363 | МВт | [5 empty] | на | 9.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 22.00 | I= | 50 | А; |  | Р= | 0.43646 | МВт | [5 empty] | на | 22.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
Кранэкс | ф. 601 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 608
(ПСК) | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 33 | 66 |  |  |  | 65.4 | 28 | 39 |  |  |  | 53.4 | 59 | 61 |  |  |  | 66
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 6.2
Р, МВт | 0.28349 | 0.56699 |  |  |  | 0.56183 | 0.24054 | 0.33504 |  |  |  | 0.45874 | 0.50685 | 0.52403 |  |  |  | 0.56699
Итого: | на | 4.00 | I= | 120 | А; |  | Р= | 1.0309 | МВт
| на | 9.00 | I= | 166 | А; |  | Р= | 1.4261 | МВт
| на | 22.00 | I= | 184.8 | А; |  | Р= | 1.5876 | МВт
ТЭЦ-2 | ф.1 РП-2 | [5 empty] | ф.1 РП-4 | [5 empty] | ф.2 РП-2 | [5 empty] | ф.3 РП-2
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 22.77 | 52.67 | 59.85 | 37.86 | 28.1 | 24.68 | 70.81 | 140.27 | 170.22 | 151.37 | 138.11 | 150.83 | 42.8 | 122.61 | 113.52 | 88.17 | 59.96 | 63.04 | 7.91 | 34.61 | 25.91 | 9.03 | 7.96 | 7.07
U, кВ | 6.1 | 6.39 | 6.39 | 6.4 | 6.42 | 6.41 | 6.42 | 6.39 | 6.39 | 6.4 | 6.42 | 6.41 | 6.42 | 6.39 | 6.39 | 6.4 | 6.42 | 6.41 | 6.42 | 6.39 | 6.39 | 6.4 | 6.42 | 6.41
Р, МВт | 0.19246 | 0.46634 | 0.52991 | 0.33574 | 0.24997 | 0.2192 | 0.62989 | 1.2419 | 1.5071 | 1.3423 | 1.2286 | 1.3396 | 0.38073 | 1.0856 | 1.0051 | 0.78188 | 0.53338 | 0.5599 | 0.070364 | 0.30644 | 0.22941 | 0.080077 | 0.070809 | 0.062794
ТЭЦ-2 | ф.2 РП-4
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 216.48 | А; | Р= | 1.8836 | МВт
I, А | 72.19 | 129.26 | 138.92 | 138.92 | 127.41 | 124.01 |  |  | на | 9.00 | I= |  | 479.42 | А; | Р= | 4.2448 | МВт
U, кВ | 6.1 | 6.39 | 6.4 | 6.4 | 6.42 | 6.41 |  |  | на | 22.00 | I= |  | 369.63 | А; | Р= | 3.2829 | МВт
Р, МВт | 0.61016 | 1.1445 | 1.2319 | 1.2319 | 1.1334 | 1.1014
ТЭЦ-1 | ф. ТП-102 | [5 empty] | ф.2 РП-9 | [5 empty] | ф.ТП-837
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 30 | 60 |  |  |  | 35 | 84 | 150 |  |  |  | 140 | 2 | 2 |  |  |  | 2
U, кВ | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 6.1 | 6.3 | 6.24 |  |  |  | 6.34
Р, МВт | 0.25356 | 0.50713 |  |  |  | 0.29583 | 0.25356 | 0.50713 |  |  |  | 0.29583 | 0.25356 | 0.50713 |  |  |  | 0.29583
Итого: | на | 4.00 | I= | 116 | А; |  | Р= | 0.76069 | МВт
| на | 9.00 | I= | 212 | А; |  | Р= | 1.5214 | МВт
| на | 22.00 | I= | 177 | А; |  | Р= | 0.88748 | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 3884.7 |  | А; | Р= | 33.7256 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 6967.7 |  | А; | Р= | 60.4829 |  | МВт
ПАО "Ивэнерго" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 6733 |  | А; | Р= | 58.2344 |  | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 216.48 |  | А; | Р= | 1.8836 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 369.63 |  | А; | Р= | 3.2829 |  | МВт
ИФ ПАО "Т Плюс" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 479.42 |  | А; | Р= | 4.2448 |  | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 116 |  | А; | Р= | 0.76069 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 177 |  | А; | Р= | 0.88748 |  | МВт
ИФ ООО "РРСК" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 212 |  | А; | Р= | 1.5214 |  | МВт
Потребление от Ив-12: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 150 |  | А; | Р= | 1.287 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 290 |  | А; | Р= | 2.4695 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 306 |  | А; | Р= | 2.547 |  | МВт
Потребление от ОАО"ПСК": |  |  |  | на | 4.00 | I= | 120 |  | А; | Р= | 1.0309 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 184.8 |  | А; | Р= | 1.5876 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 166 |  | А; | Р= | 1.4261 |  | МВт
Потребление от Фатэкс: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
Общее потребление ИвГЭС: | [7 empty] | на | 4.00 |  | Р= | 38.6877 |  | МВт
| (cos ф=0,8) | [6 empty] | на | 9.00 |  | Р= | 67.9737 |  | МВт
[8 empty] | на | 22.00 |  | Р= | 68.7104 |  | МВт