## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения) ИвГЭС
по данным замеров 20.12.17г.
Ив-1 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 608
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 71 | 99 | 126 | 142 | 133 | 108 | 158 | 225 | 215 | 240 | 252 | 237 | 104 | 169 | 175 | 171 | 165 | 158 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17
U, кВ | 6.4 | 6.28 | 6.29 | 6.33 | 6.4 | 6.33 | 6.4 | 6.28 | 6.29 | 6.33 | 6.4 | 6.33 | 6.4 | 6.29 | 6.31 | 6.35 | 6.4 | 6.33 | 6.4 | 6.29 | 6.31 | 6.35 | 6.4 | 6.33
Р, МВт | 0.62962 | 0.86146 | 1.0981 | 1.2455 | 1.1794 | 0.94725 | 1.4011 | 1.9579 | 1.8738 | 2.105 | 2.2347 | 2.0787 | 0.92226 | 1.4729 | 1.53 | 1.5046 | 1.4632 | 1.3858 | 0.079811 | 0.10459 | 0.13989 | 0.16717 | 0.16849 | 0.1491
Ив-1 | ф. 642 | [5 empty] | ф. 639 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 106 | 145 | 162 | 153 | 147 | 144 | 79 | 109 | 119 | 120 | 117 | 108
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.41 | 6.26 | 6.28 | 6.36 | 6.41 | 6.34 | 6.4 | 6.29 | 6.31 | 6.35 | 6.4 | 6.33
Р, МВт | 0 | 0.026188 | 0.026188 | 0.026188 | 0.0087293 | 0 | 0.94146 | 1.2577 | 1.4097 | 1.3483 | 1.3056 | 1.265 | 0.70056 | 0.94998 | 1.0404 | 1.0558 | 1.0375 | 0.94725
Итого: | на | 4.00 | I= | 527 | А; |  | Р= | 4.6748 | МВт
| на | 9.00 | I= | 762 | А; |  | Р= | 6.6307 | МВт
| на | 14.00 | I= | 816 | А; |  | P= | 7.1182 | МВт
| на | 18.00 | I= | 695 | А; |  | Р= | 7.4525 | МВт
| на | 20.00 | I= | 834 | A; |  | P= | 7.3977 | МВт
| на | 22.00 | I= | 772 | A; |  | P= | 6.7731 | МВт
Ив-2 | ф. 607 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 101.5 | 165.5 |  | 186.83 |  |  | 70.6 | 209.4 |  | 133.8 |  |  | 48 | 80 |  | 101
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1
Р, МВт | 0.87196 | 1.4218 |  | 1.605 |  |  | 0.6065 | 1.7989 |  | 1.1494 |  |  | 0.4057 | 0.67617 |  | 0.85367
Ив-2 | ф. 615 | [5 empty] | ф. 617 | [5 empty] | ф. 613
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 62.4 | 138.1 |  | 104.5 |  |  | 140.2 | 226.5 |  | 247.7 |  |  | 55 | 78 |  | 100
U, кВ | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1
Р, МВт | 0.52741 | 1.1672 |  | 0.88325 |  |  | 1.185 | 1.9144 |  | 2.0936 |  |  | 0.46487 | 0.65927 |  | 0.84522
Итого:
| на | 4.00 | I= | 477.7 | А; |  | Р= | 4.0614 | МВт
| на | 9.00 | I= | 897.5 | А; |  | Р= | 7.6378 | МВт
| на | 18.00 | I= | 873.83 | А; |  | Р= | 7.4302 | МВт
Ив-4 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 613 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 632
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 54 | 78 |  | 93 |  |  | 59 | 103 |  | 121 |  |  | 5 | 6 |  | 6 |  |  | 32 | 48 |  | 65
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.47138 | 0.68088 |  | 0.81182 |  |  | 0.51503 | 0.89912 |  | 1.0562 |  |  | 0.043646 | 0.052376 |  | 0.052376 |  |  | 0.27934 | 0.41901 |  | 0.5674
Ив-4 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 630
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 3 | 42 |  | 5 |  |  | 61 | 108 |  | 131 |  |  | 63 | 111 |  | 123 |  |  | 96 | 159 |  | 146
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 0 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.026188 | 0.36663 |  | 0 |  |  | 0.53249 | 0.94276 |  | 1.1435 |  |  | 0.54994 | 0.96895 |  | 1.0737 |  |  | 0.83801 | 1.388 |  | 1.2745
Ив-4 | ф. 638 | [5 empty] | ф. 653 | [5 empty] | ф. 651 | [5 empty] | ф. 665
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 42 | 57 |  | 75 |  |  | 69 | 116 |  | 121 |  |  | 35 | 62 |  | 71 |  |  | 62 | 148 |  | 91
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.36663 | 0.49757 |  | 0.6547 |  |  | 0.60232 | 1.0126 |  | 1.0562 |  |  | 0.30552 | 0.54122 |  | 0.61978 |  |  | 0.54122 | 1.2919 |  | 0.79436
Ив-4 | ф. 640 | [5 empty] | ф. 636 | [5 empty] | ф.622 | [5 empty] | ф.655
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 40 | 70 |  | 85 |  |  | 19 | 20 |  | 23 |  |  | 121 | 169 |  | 200 |  |  | 36 | 55 |  | 62
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.34917 | 0.61105 |  | 0.74199 |  |  | 0.16586 | 0.17459 |  | 0.20077 |  |  | 1.0562 | 1.4752 |  | 1.7459 |  |  | 0.31425 | 0.48011 |  | 0.54122
ф.662
Итого: | на | 4.00 | I= | 835 | А; |  | Р= | 7.2889 | МВт | [9 empty] | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 9.00 | I= | 1402 | А; |  | Р= | 12.2385 | МВт | [9 empty] | 38 | 50 |  | 57
| на | 18.00 | I= | 1475 | А; |  | Р= | 12.832 | МВт | [9 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
[19 empty] | 0.33171 | 0.43646 |  | 0.49757
Ив-5 | ф. 625 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 69 | 97 |  | 129 |  |  | 75 | 138 |  | 157 |  |  | 15 | 29 |  | 24 |  |  | 100 | 129 |  | 136
U, кВ | 6.42 | 6.26 |  | 6.31 |  |  | 6.42 | 6.26 |  | 6.31 |  |  | 6.29 | 6.34 |  | 6.39 |  |  | 6.29 | 6.34 |  | 6.39
Р, МВт | 0.61379 | 0.84136 |  | 1.1279 |  |  | 0.66717 | 1.197 |  | 1.3727 |  |  | 0.13073 | 0.25476 |  | 0.2125 |  |  | 0.87154 | 1.1332 |  | 1.2041
Итого: | на | 4.00 | I= | 339 | А; |  | Р= | 2.9888 | МВт |  |  |  | ф. 605 | [5 empty] | ф. 604
| на | 9.00 | I= | 528 | А; |  | Р= | 4.6032 | МВт |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 18.00 | I= | 604 | А; |  | Р= | 5.3052 | МВт |  | I, А |  | 46 | 82 |  | 98 |  |  | 34 | 53 |  | 60
[11 empty] | U, кВ |  | 6.42 | 6.26 |  | 6.31 |  |  | 6.29 | 6.34 |  | 6.39
[11 empty] | Р, МВт |  | 0.4092 | 0.71126 |  | 0.85683 |  |  | 0.29632 | 0.46559 |  | 0.53124
Ив-6 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 623 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 631
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 153 | 264 |  | 316 |  |  | 107 | 187 |  | 221 |  |  | 95 | 161 |  | 193 |  |  | 38 | 66 |  | 76
U, кВ | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3
Р, МВт | 1.3356 | 2.268 |  | 2.7585 |  |  | 0.93403 | 1.6065 |  | 1.9292 |  |  | 0.82928 | 1.3831 |  | 1.6848 |  |  | 0.33171 | 0.56699 |  | 0.66343
Ив-6 | ф. 622 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 601 | [5 empty] | ф. 635
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 39 | 82 |  | 84 |  |  | 90 | 197 |  | 190 |  |  | 26 | 45 |  | 50 |  |  | 38 | 67 |  | 77
U, кВ | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3
Р, МВт | 0.34044 | 0.70444 |  | 0.73326 |  |  | 0.78564 | 1.6924 |  | 1.6586 |  |  | 0.22696 | 0.38658 |  | 0.43646 |  |  | 0.33171 | 0.57558 |  | 0.67215
Ив-6 | ф. 607 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 618 | [5 empty] | ф.624
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 51 | 67 |  | 74 |  |  | 123 | 252 |  | 239 |  |  | 20 | 53 |  | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
U, кВ | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3
Р, МВт | 0.44519 | 0.57558 |  | 0.64597 |  |  | 1.0737 | 2.1649 |  | 2.0863 |  |  | 0.17459 | 0.45531 |  | 0.41901 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 780 | А; |  | Р= | 6.8088 | МВт
| на | 9.00 | I= | 1441 | А; |  | Р= | 12.3792 | МВт
| на | 18.00 | I= | 1568 | А; |  | Р= | 13.6875 | МВт
Ив-7 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 613
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 80 | 139 |  | 162 |  |  | 118 | 171 |  | 179 |  |  | 80 | 119 |  | 130 |  |  | 112 | 167 |  | 204
U, кВ | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6
Р, МВт | 0.66509 | 1.1556 |  | 1.3468 |  |  | 0.981 | 1.4216 |  | 1.4881 |  |  | 0.66509 | 0.98932 |  | 1.0808 |  |  | 0.93112 | 1.3884 |  | 1.696
Ив-7 | ф. 618 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 11 | 20 |  | 19 |  |  | 41 | 52 |  | 71 |  |  | 171 | 263 |  | 288
U, кВ | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6
Р, МВт | 0.09145 | 0.16627 |  | 0.15796 |  |  | 0.34086 | 0.43231 |  | 0.59027 |  |  | 1.4216 | 2.1865 |  | 2.3943
Итого: | на | 4.00 | I= | 613 | А; |  | Р= | 5.0962 | МВт
| на | 9.00 | I= | 931 | А; |  | Р= | 7.74 | МВт
| на | 18.00 | I= | 1053 | А; |  | Р= | 8.7542 | МВт
Ив-9 | ф. 605 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 617
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 49 | 74 |  | 83 |  |  | 68 | 129 |  | 127 |  |  | 93 | 141 |  | 151 |  |  | 19 | 32 |  | 50
U, кВ | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5
Р, МВт | 0.44131 | 0.66647 |  | 0.74753 |  |  | 0.61244 | 1.1618 |  | 1.1438 |  |  | 0.8376 | 1.2699 |  | 1.36 |  |  | 0.17112 | 0.2882 |  | 0.45032
Ив-9 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 606 | [5 empty] | ф. 614 | [5 empty] | ф. 618
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 91 | 130 |  | 150 |  |  | 16 | 56 |  | 42 |  |  | 80 | 113 |  | 116 |  |  | 46 | 63 |  | 48
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.79436 | 1.1348 |  | 1.3094 |  |  | 0.13967 | 0.48884 |  | 0.36663 |  |  | 0.69834 | 0.98641 |  | 1.0126 |  |  | 0.40155 | 0.54994 |  | 0.41901
Ив-9 | ф. 604 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 34 | 61 |  | 60 |  |  | 29 | 41 |  | 53 |  |  | 45 | 58 |  | 62 |  |  | 0 | 0 |  | 0
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.2968 | 0.53249 |  | 0.52376 |  |  | 0.25315 | 0.3579 |  | 0.46265 |  |  | 0.40529 | 0.52237 |  | 0.5584 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 570 | А; |  | Р= | 5.0516 | МВт
| на | 9.00 | I= | 898 | А; |  | Р= | 7.9592 | МВт
| на | 18.00 | I= | 942 | А; |  | Р= | 8.3541 | МВт
Ив-10 | ф. 602 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 634
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 75 | 128 |  | 152 |  |  | 51 | 77 |  | 107 |  |  | 112 | 179 |  | 217 |  |  | 76 | 138 |  | 152
U, кВ | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.6443 | 1.1173 |  | 1.3269 |  |  | 0.43813 | 0.67215 |  | 0.93403 |  |  | 0.97768 | 1.5625 |  | 1.8943 |  |  | 0.66343 | 1.2046 |  | 1.3269
Ив-10 | ф. 654 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 658
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 34 | 93 |  | 54 |  |  | 18 | 52 |  | 22 |  |  | 66 | 125 |  | 146
U, кВ | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.30151 | 0.81182 |  | 0.47138 |  |  | 0.15713 | 0.45392 |  | 0.19204 |  |  | 0.58528 | 1.0912 |  | 1.2745
Итого: | на | 4.00 | I= | 432 | А; |  | Р= | 3.7674 | МВт
| на | 9.00 | I= | 792 | А; |  | Р= | 6.9136 | МВт
| на | 18.00 | I= | 850 | А; |  | Р= | 7.4199 | МВт
Ив-11 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 85 | 139 |  | 169 |  |  | 58 | 69 |  | 81 |  |  | 51 | 72 |  | 108 |  |  | 33 | 56 |  | 49
U, кВ | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.74199 | 1.1941 |  | 1.4518 |  |  | 0.5063 | 0.59276 |  | 0.69585 |  |  | 0.43813 | 0.61853 |  | 0.9278 |  |  | 0.28349 | 0.48108 |  | 0.42095
Итого: | на | 4.00 | I= | 227 | А; |  | Р= | 1.9699 | МВт
| на | 9.00 | I= | 336 | А; |  | Р= | 2.8865 | МВт
| на | 18.00 | I= | 407 | А; |  | Р= | 3.4964 | МВт
Ив-12 | ф. 651 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 638
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 94 | 141 | 141 | 166 | 182 | 176 | 36 | 129 | 135 | 70 | 63 | 63 | 38 | 53 | 57 | 65 | 73 | 70
U, кВ | 6.18 | 6.09 | 6.12 | 6.17 | 6.22 | 6.13 | 6.19 | 6.1 | 6.13 | 6.17 | 6.23 | 6.11 | 6.24 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.24 | 6.16
Р, МВт | 0.80492 | 1.1898 | 1.1957 | 1.4192 | 1.5686 | 1.4949 | 0.30877 | 1.0903 | 1.1467 | 0.59844 | 0.54383 | 0.53336 | 0.32855 | 0.44796 | 0.48572 | 0.5584 | 0.63117 | 0.59747
Итого: | на | 4.00 | I= | 168 | А; |  | Р= | 1.4422 | МВт
| на | 9.00 | I= | 323 | А; |  | Р= | 2.7281 | МВт
| на | 18.00 | I= | 301 | А; |  | Р= | 2.576 | МВт
8 Марта | ф. 612 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 42 | 67 |  | 82 |  |  | 104 | 188 |  | 208 |  |  | 46 | 67 |  | 78 |  |  | 49 | 74 |  | 91
U, кВ | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.2 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.2
Р, МВт | 0.36663 | 0.57558 |  | 0.70444 |  |  | 0.89343 | 1.589 |  | 1.7869 |  |  | 0.40155 | 0.57558 |  | 0.67008 |  |  | 0.42095 | 0.62546 |  | 0.78176
Итого: | на | 4.00 | I= | 241 | А; |  | Р= | 2.0826 | МВт
| на | 9.00 | I= | 396 | А; |  | Р= | 3.3656 | МВт
| на | 18.00 | I= | 251 | А; |  | Р= | 3.9431 | МВт
Ив-14 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 22 | 45 |  | 61 |  |  | 69 | 111 |  | 125 |  |  | 54 | 98 |  | 101 |  |  | 54 | 97 |  | 136
U, кВ | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.19509 | 0.39282 |  | 0.53249 |  |  | 0.61188 | 0.96895 |  | 1.0912 |  |  | 0.47886 | 0.85547 |  | 0.88166 |  |  | 0.47886 | 0.84674 |  | 1.1872
Ив-14 | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 81 | 132 |  | 152 |  |  | 70 | 125 |  | 138 |  |  | 71 | 104 |  | 116 |  |  | 61 | 105 |  | 117
U, кВ | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 6.4 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.7183 | 1.1523 |  | 1.3269 |  |  | 0.62075 | 1.0912 |  | 1.2046 |  |  | 0.62962 | 0.90785 |  | 1.0126 |  |  | 0.54094 | 0.91657 |  | 1.0213
Ив-14 | ф. 614
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 48 | 78 |  | 98
U, кВ | 6.4 | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.42566 | 0.68088 |  | 0.85547
Итого: | на | 4.00 | I= | 530 | А; |  | Р= | 4.7 | МВт
| на | 9.00 | I= | 895 | А; |  | Р= | 7.8127 | МВт
| на | 18.00 | I= | 1044 | А; |  | Р= | 9.1134 | МВт
Ив-15 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 633
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 97 | 157 |  | 161 |  |  | 62 | 81 |  | 101 |  |  | 37 | 46 |  | 53
U, кВ | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1
Р, МВт | 0.81986 | 1.327 |  | 1.3608 |  |  | 0.52403 | 0.68462 |  | 0.85367 |  |  | 0.31273 | 0.3888 |  | 0.44796
Итого: | на | 4.00 | I= | 215 | А; |  | Р= | 1.6566 | МВт
| на | 9.00 | I= | 284 | А; |  | Р= | 2.4004 | МВт
| на | 18.00 | I= | 315 | А; |  | Р= | 2.6624 | МВт
Строммаш | ф. 612 | [5 empty] | ф. 620 | [6 empty] | Фатэкс |  | ф. ТП-59
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 17 | 26 |  | 31 |  |  | 36 | 47 |  | 57 |  |  |  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ | 6.2 | 6 |  | 6.2 |  |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.2 |  |  |  | U, кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Р, МВт | 0.14604 | 0.21615 |  | 0.26631 |  |  | 0.31425 | 0.40376 |  | 0.48967 |  |  |  | Р, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 53 | А; |  | Р= | 0.4603 | МВт |  |  |  |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 9.00 | I= | 73 | А; |  | Р= | 0.61992 | МВт | [5 empty] | на | 9.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 18.00 | I= | 88 | А; |  | Р= | 0.75598 | МВт | [5 empty] | на | 18.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
Кранэкс | ф. 601 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 608
(ПСК) | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 37 | 59 |  | 51 |  |  | 103 | 103 |  | 132 |  |  | 110 | 132 |  | 132
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.31786 | 0.50685 |  | 0.43813 |  |  | 0.88484 | 0.88484 |  | 1.134 |  |  | 0.94498 | 1.134 |  | 1.134
Итого: | на | 4.00 | I= | 250 | А; |  | Р= | 2.1477 | МВт
| на | 9.00 | I= | 294 | А; |  | Р= | 2.5257 | МВт
| на | 18.00 | I= | 315 | А; |  | Р= | 2.7061 | МВт
ТЭЦ-2 | ф.1 РП-2 | [5 empty] | ф.1 РП-4 | [5 empty] | ф.2 РП-2 | [5 empty] | ф.3 РП-2
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 53.9 | 111 | 107.97 | 88.06 | 61.53 | 67.59 | 111.22 | 173.92 | 192.26 | 213.93 | 191.62 | 176.07 | 86.1 | 174.88 | 179.09 | 129.06 | 118.63 | 105.95 | 12.06 | 25.46 | 29.95 | 12.84 | 11.61 | 10.66
U, кВ | 6.24 | 6.27 | 6.3 | 6.33 | 6.34 | 6.39 | 6.41 | 6.27 | 6.3 | 6.33 | 6.34 | 6.39 | 6.41 | 6.27 | 6.3 | 6.33 | 6.34 | 6.39 | 6.41 | 6.27 | 6.3 | 6.33 | 6.34 | 6.39
Р, МВт | 0.46603 | 0.96434 | 0.9425 | 0.77236 | 0.54052 | 0.59844 | 0.98782 | 1.511 | 1.6783 | 1.8763 | 1.6833 | 1.5589 | 0.76471 | 1.5193 | 1.5633 | 1.132 | 1.0421 | 0.93808 | 0.10711 | 0.22119 | 0.26144 | 0.11262 | 0.10199 | 0.094383
ТЭЦ-2 | ф.2 РП-4
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 360.47 | А; | Р= | 3.166 | МВт
I, А | 97.19 | 170.59 | 188.59 | 188.59 | 165.81 | 145.18 |  |  | на | 9.00 | I= |  | 655.85 | А; | Р= | 5.6978 | МВт
U, кВ | 6.24 | 6.27 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.39 |  |  | на | 18.00 | I= |  | 632.48 | А; | Р= | 5.5474 | МВт
Р, МВт | 0.84032 | 1.482 | 1.6541 | 1.6541 | 1.4566 | 1.2854
ТЭЦ-1 | ф. ТП-102 | [5 empty] | ф.2 РП-9 | [5 empty] | ф.ТП-837
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 33 | 81 | 82 | 69 | 51 | 45 | 102 | 186 | 198 | 222 | 192 | 180 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3
U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.34
Р, МВт | 0.27892 | 0.68462 | 0.69308 | 0.5832 | 0.43106 | 0.38035 | 0.27892 | 0.68462 | 0.69308 | 0.5832 | 0.43106 | 0.38035 | 0.27892 | 0.68462 | 0.69308 | 0.5832 | 0.43106 | 0.38035
Итого: | на | 4.00 | I= | 138 | А; |  | Р= | 0.83676 | МВт
| на | 9.00 | I= | 270 | А; |  | Р= | 2.0539 | МВт
| на | 18.00 | I= | 297 | А; |  | Р= | 1.7496 | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 5839.7 |  | А; | Р= | 50.6074 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 10165.83 |  | А; | Р= | 91.4146 |  | МВт
ПАО "Ивэнерго" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 9635.5 |  | А; | Р= | 83.1872 |  | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 360.47 |  | А; | Р= | 3.166 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 632.48 |  | А; | Р= | 5.5474 |  | МВт
ИФ ПАО "Т Плюс" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 655.85 |  | А; | Р= | 5.6978 |  | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 138 |  | А; | Р= | 0.83676 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 297 |  | А; | Р= | 1.7496 |  | МВт
ИФ ООО "РРСК" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 270 |  | А; | Р= | 2.0539 |  | МВт
Потребление от Ив-12: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 168 |  | А; | Р= | 1.4422 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 301 |  | А; | Р= | 2.576 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 323 |  | А; | Р= | 2.7281 |  | МВт
Потребление от ОАО"ПСК": |  |  |  | на | 4.00 | I= | 250 |  | А; | Р= | 2.1477 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 315 |  | А; | Р= | 2.7061 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 294 |  | А; | Р= | 2.5257 |  | МВт
Потребление от Фатэкс: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
Общее потребление ИвГЭС: | [7 empty] | на | 4.00 |  | Р= | 58.2001 |  | МВт
| (cos ф=0,8) | [6 empty] | на | 9.00 |  | Р= | 96.1926 |  | МВт
[8 empty] | на | 18.00 |  | Р= | 103.9936 |  | МВт